GMINA CHEŁMNO

CHEŁMNO

UL. DWORCOWA 6

Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

##### Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

##### Główny przedmiot           45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty

| 45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |
| --- | --- |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów |

NAZWA   ZADANIA  :

ROZBUDOWA   S.U.W .   W  MIEJSCOWOŚCI  KAŁDUS

WRAZ  Z  MODERNIZACJĄ   SIECI    WODOCIĄGOWEJ   ROZDZIELCZEJ

Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  KAŁDUS

BIURO  INWESTYCYJNO  PROJEKTOWE

O6-300  GRUDZIĄDZ  UL  GAŁCZYŃSKIEGO  22

Opracował: Tadeusz  Ties

GRUDZIĄDZ   2012 rok

# Dodatkowe przedmioty

| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| --- | --- |
| 45231110-9 | Kładzenie rurociągów |
| 45231112-3 | Instalacja rurociągów |
| 45231113-0 | Poziomowanie rurociągów |
| 45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |
| 45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |
| 45223100-7 | Montaż konstrukcji metalowych |
| 45223110-0 | Instalowanie konstrukcji metalowych |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45231510-3 | Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza |
| 45232153-9 | Roboty budowlane w zakresie wież wodnych |
| 45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |
| 45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych |
| 45255600-5 | Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |

Spis Treści

- Wstęp........................................................................................  str.   7

  - Inwestor.................................................................................  str.   7

  - Inwestycja..............................................................................  str.   7

  - Przedmiot opracowania...........................................................  str.   7

  - Dane ogólne   budowy  SUW.............................................  str.  7

Dane ogólne   budowy  sieci  wodociągowej ....................  str  8

  - Lokalizacja obiektu.................................................................  str. 8

  - Właściciel obiektu...................................................................  str. 8

I                OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (OST)        9

- Wstęp.......................................................................................  str 9

  - Przedmiot OST......................................................................  str 9

  - Zakres stosowania OST..........................................................  str 9

  - Zakres robót objętych OST.....................................................  str 9

I . Rozbudowa  SUW  w miejcowości  Kałdus .............................  str  9-11

II. Wymiana  i rozbudowa  sieci  wodociągowej  w m.Kałdus  .....  str  11

  - Określenia podstawowe..........................................................  str 12

  - Ogólne wymagania dotyczące robót........................................  str 13

    - Przekazanie placu budowy.....................................................  str 13

    - Projekt budowlany.................................................................  str 13

    - Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym...............  str 13

    - Zabezpieczenie placu budowy.................................................  str 14

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. ..................  str 14

    - Ochrona przeciwpożarowa......................................................  str 15

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej. .............................  str 15

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy. ..............................................  str 15

    - Utrzymanie robót. .................................................................  str 15

- Materiały. ...............................................................................  str 15

- Sprzęt. .....................................................................................  str 16

- Transport. ...............................................................................  str 16

- Wykonanie robót. ...................................................................  str 16

- Kontrola Jakości Robót. .........................................................  str 17

  - Program zapewnienia jakości (PZJ) ........................................  str 18

  - Za sady kontroli jakości robót. ................................................  str 18

  - Dokumenty budowy. ...............................................................  str 18

- Obmiar Robót. ........................................................................  str 19

- Odbiór Robót. ..........................................................................  str 20

  - Rodzaje odbioru robót. ............................................................  str 21

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zanikaniu. ..................  str 21

  - Odbiór techniczny częściowy. ...................................................  str 21

  - Odbiór końcowy robót. ............................................................  str 21

  - Odbiór ostateczny, pogwarancyjny. ..........................................  str 21

- Podstawa Płatności. .................................................................  str 22

9.1      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu...............................  str 22

II	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) ..  str 23

- Wstęp..........................................................................................  str 23

  - Przedmiot SST..........................................................................  str 24

  - Zakres stosowania. ....................................................................  str 24

  - Zakres robót objętych SST. .......................................................  str 24

I . Rozbudowa  SUW  w miejcowości  Kałdus .............................  str  25

II. Wymiana  i rozbudowa  sieci  wodociągowej  w m.Kałdus  .....  str  44-51

  - Określenia podstawowe. ............................................................  str 51

    - Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. ......................................  str 51

    - Elementy studzienek i komór. ....................................................  str 51

  - Ogólne wymagania dotyczące robót. ...........................................  str 51

- Materiały. ...................................................................................  str 52

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów. ..................................  str 52

  - Rury, kształtki. .........................................................................  str 52

    - Sieć  wodociągowa......................................................................  str 52

  - Studzienki wodomierzowe...........................................................  str 52

    - Ogólne wytyczne wykonania.......................................................  str 52

    - Studzienki betonowe..................................................................  str 52

    - Płyty betonowe. ........................................................................  str 52

    - Włazy. ......................................................................................  str 52

    - Kruszywo na podsypkę. .............................................................  str 52

  - Skrzyżowanie z przeszkodami. ...................................................  str 52

- drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej. ....................................  str 52

- drogi o nawierzchni asfaltowej. ..................................................  str 52

  - Składowanie materiałów. ...........................................................  str 53

    - Rury, ........................................................................................  str 53

    - Studnie,  pokrywy, włazy. ..........................................................  str 53

    - Cement. ....................................................................................  str 53

    - Kruszywo. ................................................................................  str 54

- Sprzęt. .........................................................................................  str 54

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ........................................  str 54

  - Sprzęt do wykonywania sieci  wodociągowej................................  str 54

- Transport. ..................................................................................  str 54

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. ........................................  str 54

  - Transport rur. ..........................................................................  str 54

  - Transport kruszywa. .................................................................  str 54

  - Transport cementu. ...................................................................  str 54

- Wykonanie Robót. .....................................................................  str 55

  - Ogólne zasady wykonania robót. ................................................  str 55

  - Roboty przygotowawcze. ............................................................  str 55

  - Roboty ziemne. ..........................................................................  str 55

5.3.1.       Odwodnienie wykopów.................................................................  str 56

  - Przygotowanie podłoża. ...............................................................  str 56

  - Roboty montażowe......................................................................  str 57

    - Warunki ogólne. .........................................................................  str 57

    - Wytyczne układania rur ..............................................................  str 57

    - Studnie betonowe Dn 1500...........................................................  str 58

    - Studnie  dn 600    ....................................................................................  str 58

    - Montaż   studni  dn 600   ......................................................................... str 58

    - Rozwiązanie projektowe przyłączy...............................................  str 59

    - Badanie szczelności ....................................................................  str 59

  - Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie. .......................................  str 60

  - Montaż rurociągów wodociągowych.............................................  str 60

    - Zgrzewanie doczołowe................................................................  str 61

    - Wytyczne wykonywania rur ochronnych.....................................  str 61

    - Wytyczne wykonywania przewiertów..........................................  str 62

    - Wytyczne wykonywania bloków oporowych................................  str 63

    - Armatura odcinająca.................................................................  str 63

    - Zasilenie  energetyczne  odwiertów .....................................................  str 65

    - Wykonawstwo robót.....................................,............................  str 65

- Kontrola Jakości Robót..............................................................  str 66

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót. ...................................................  str 66

6.2.   Kontrola, pomiary i badania. ................................................................  str 66

6.2.1.Badania przed przystąpieniem do robót. ..............................................  str 66

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. .........................................  str 66

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania. .................................................  str  67

- Obmiar Robót. ......................................................................................  str 67

  - Ogólne zasady obmiaru robót. .................................................................  str 67

  - Jednostki obmiaru. ................................................................................  str 67

- Odbiór Robót. .....................................................................................  str 67

  - Ogólne zasady odbioru robót. ................................................................  str 67

  - Odbiór robót zanikowych i ulęgających zakryciu. ....................................  str 67

  - Odbiór techniczny, częściowy robót. .......................................................  str 67

  - Odbiór końcowy. .................................................................................. str 68

- Podstawa Płacowa. ...............................................................................  str 68

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. ........................................  str 68

  - Ceny jednostkowe obmiaru. ....................................................................  str 68

9.3 Objazdy, Przejazdy, Organizacja Ruchu. .................................................  str 69

- Przepisy Związane. ..............................................................................  str 70

  - Normy. ..........................................................................................  str 71-72

  - Inne dokumenty..............................................................................  str 72

  - Przedmiar  robót   Stacja  Uzdatniania  Wody  .............................

  - Przedmiar  robót   na  sieci  wodociągowej  ....................................

Wstęp.

  - Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego :

##### NAZWA   ZADANIA  :  ROZBUDOWA   S.U.W .   W  MIEJSCOWOŚCI   	KAŁDUS   WRAZ  Z  MODERNIZACJĄ   SIECI    WODOCIĄGOWEJ    	ROZDZIELCZEJ 	   Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  	KAŁDUS

jest

GMINA CHEŁMNO

CHEŁMNO

UL.DWORCOWA  1

  - Inwestycja.

##### Inwestycja polegać  będzie  na:

##### NAZWA   ZADANIA  :  ROZBUDOWA   S.U.W .   W  MIEJSCOWOŚCI   	KAŁDUS   WRAZ  Z  MODERNIZACJĄ   SIECI    WODOCIĄGOWEJ    ROZDZIELCZEJ 	   Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  KAŁDUS

Szczegóły budowy   zawarte są w dokumentacji technicznej.

  - Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną:

1. Robudowy  SUW  w m.  Kałdus  i  wymiana  i  rozbudowa  sieci  wodociągowej  na  terenie  wsi  Kałdus

Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez  Biuro  Inwestycyjno – Projektowe  z  Grudziądza

ul. Gałczyńskiego  22.

Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

2.	Dane ogólne   budowy     SUW

  - Lokalizacja inwestycji.

##### 1. BUDOWIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ##### KAŁDUS O WYDAJNOŚCI 50 m3/h

1.  W  wyniku  analizy  materiałów  dostarczonych  przez  inwestora   co  do  potrzeb 	wydajności    stacji  w  miejscowości   Kałdus    i  technologii  istniejącej  stacji

określono  wydajność  stacji   która   wynosi :

- maksymalne  zapotrzebowanie  godzinowe  - m3/h		50,0

- maksymalne  zapotrzebowanie  dobowe     -  m3/d	          465,0

Ponieważ   wydajność  ujęć  wody  jest  nie wystarczająca  dla  zapewnienia  dostawy  wody oraz  wydajność  urządzeń    w  istniejącej  stacji  jest  niewystarczająca ,  należy  wykonać modernizację  	stacji  polegającą  na -  	 zakres prac  w budynku stacji   :

1.Przebudowie  jednostopniowego  odżelaziania  wody  na  filtrację  dwustopniową

2. Przebudowę  jednostopniowego  pompowania  wody  na  układ  dwustopniowy 				ze  zbiornikiem  wyrównawczym  poj.150  m3.

3. Wymianę  zbiornika   odżelaziacza  dn 1800   szt  1    i odmanganiacza dn  1800  szt  1

4. Przebudowę  instalacji  odprowadzenia  wód  popłucznych

5. Wymianę  urządzeń  napowietrzających.

6. Malowanie  urządzeń  technologicznych  stacji.

7. Dezynfekcja  wody  lampą  UV q= 20 m3/h

8. Instalacje  elektryczne  i akp w  budynku  i  poza    budynkiem   suw

9.Wymiana  oświetlenia  i  instalacji  elektrycznej  w budynku

10.Wykonanie  ogrzewania  na bazie  grzejników  konwektorowych

11.Wymiana  szafy  sterowniczej  dla pracy  SUW

12. Prace  budowlane  na  obiekcie budynku  SUW	  w  zakresie:

-  dobudowanie pomieszczenia  na  zbiorniki filtracyjne  o wymiarach 3,36*8,86

- wybicie  otworu  o wym, 2,40*2,40 w ścianie  z wykonaniem   nadproża  2NP

- Pokrycie  dachu  styropapą  gr  20 cm  i   papą  dwukrotnie  - 73,18  m2

- .Skucie i  wykonanie  fundamentów pod  zbiorniki filtracyjne  kpl.2

-.Wykonanie posadzki  z płytek kwasoodpornych  -m2	57,41

- Wykonanie  płytek  na  ścianach  budynku  hali  do wysokości  2 m -  m2	54,24

-  Docieplenie  ścian  zewnętrznych  styropianem  gr.10 cm i tynkiem mineralnym - 85,6 m2

-  Docieplenie  ścian  zew  fundamentów  styropianem  gr.10 cm i tynkiem   mineralnym- 30,0 m2

- Malowanie  farbą  wapienną tynków  wewnątrz  hali – 88,0 m2

Wymiary  budynku	  Długość     8,86,0 m m

Szerokość  8,26  m

- Wymiana  okien  na okna plastykowe  szt  6  / 125/60*2,    56x75    *  4  /

-   Wstawienie nowych okien plastykowych  szt  3  / 120x90 /

- Wymiana    drżwi  wejściwych  do budynku    wym. 230/1,0

-  Wymiana    drżwi  wejściwych  do hali technologicznej     wym. 230/1,37

Prace  modernizacyjne  na  terenie stacji

1.Zbiornik  retencyjny  Stalowy z blachy nierdzewnej   poj.cz. 150  m3

2.Przewód  wodociągowy  ssący  śred. 160   HDPE   długości   10,0    m

3.Przewód  kanalizacyjny   spustu  i przelewu  śred.  200  PVC   długości    18     m

4.Przewód  wodociągowy  tłoczny   śred. 160   HDPE   długości   10,0    m

Z instalacji technologicznej   budynku SUW  do  zbiornika  retencyjnego

5. Przewód  wodociągowy  tłoczny do  sieci  wod   śred.  160  PVC   - ISTNIEJĄCY

6. Zasuwy  odcinające  dn 160  szt  2    i  dn  200  szt  1  w komorze   zbiornika

7.Ogrodzenie  terenu  stacji  - segmentowe    długość    294   m  + 2 bramy  wjazdowe

8. Ogrodzenie  istniejące  do  likwidacji    dł. 180 m

9.Kabel   sterowniczy  dla  sąd  poziomu  wody  w  zbiorniku  retencyjnym

10.Przewód  wodociągowy  tłoczny   śred   160  hdpe   długości  37,0  m  z  odwiertu

Nr  3  do  stacji  uzdatniania  wody .

11. Przewód  wodociągowy  tłoczny  śred  160  hdpe   długości  23,0  m  z  odwiertu.

Nr  4  do  stacji  uzdatniania  wody .

12.Droga  wewnętrzna  z  kostki  bruk  szer.4,0 m  długości 46,0 m  - pow. 184  m2

13.Droga  wewnętrzna  z  kostki  bruk  szer.4,0 m  długości 25,0 m  - pow. 100  m2

14. Chodnik  z  kostki  bruk  szer.1,0 m  długości 15+15+13+10 m  - pow. 53 ,0  m2

15. Przewód  energetyczny  i  streowniczy   dla  zasilenia  studni  nr   3  i  4

16. Zbiorniki  wód   popłucznych  istniejący -  oczyszczenie i renowacja

17. Istniejący  bud.   SUW  Kałdus -  Projektowana  dobudowa  do istniejącego  budynku suw

18.  dla  odwiertu  nr 1  i  2   - likwidacja  odwiertu  i  obudowy

19. Obudowa  typu  Lange  dla  odwiertu  nr  4  -   nowy odwiert

20. Obudowa  typu  Lange  dla  odwiertu  nr  3   -  nowy odwiert

21. Wykonanie  dodatkowego awaryjnego  odwiertu  nr  3  i  4

22. Pompy  głębinowe  GBC.3.11 Q – 30 m3/h   H= 90 M Nn 13 kw

Dane  ogólne  dotyczące  :

MODERNIZACJI   SIECI    WODOCIĄGOWEJ   ROZDZIELCZEJ

Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  KAŁDUS

I.  Dokumentacja  techniczna  obejmuje  zaprojektowanie  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  dla   wsi  Kałdus   w  zakresie   przewodów  rozdzielczych   jak i przyłączy  do  budynków .

Realizacja   obiektu  przebiegać  będzie   sukcesywnie   od  włączenia się  do   sieci  wodociągowej w  węźle  nr 1  do  przewodu   wodociągowego  przy  budynku  SUW  Kałdus  poprzez  zasuwę dn 150 	W  kierunku  wsi  Uść.

Prowadzenie   przewodów    wzdłuż  drogi    Kałdus  z  włączaniem  istniejących   budynków  po trasie  starych  przyłączy  w  zakresie  objętym 	podkładem  geodezyjnym. Łączna  długość   planowanej    sieci   z  przyłączami    wynosi	 6848	mb.

  - Właściciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest działkach będących własnością  Gminy Chełmno ,oraz  osobami prywatnymi

Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie  budowlanym, oraz  dołączone  ich  kopie  do  opracowania.

I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1.	WSTĘP

  - Przedmiot OST

##### Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową zadania inwestycyjnego :

##### ROZBUDOWA   S.U.W .   W  MIEJSCOWOŚCI  KAŁDUS

WRAZ  Z  MODERNIZACJĄ   SIECI    WODOCIĄGOWEJ   ROZDZIELCZEJ

Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  KAŁDUS

1.2. 	Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.	Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymaganymi specyfikacjami:

  - Określenia podstawowe

- Budowla	                       -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,

stanowiący  całość techniczno-użytkową,

- Dziennik budowy 	                      -   należy przez to rozumieć dziennik wydany

przez właściwy organ zgodnie z

obowiązującymi przepisami, stanowiący

urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności

zachodzących w czasie wykonywania robót,

- Księga obmiaru                              -	akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorys ślepy                              -	wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy                        -	wyceniony kosztorys ślepy

- Przedmiar robót                              -  należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- Materiały                                        -	wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy                         -	osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- Inspektor nadzoru

(sprawujący Nadzór inżynierski)        -osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę,

- Projektant                                        -	uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem  dokumentacji projektowej,

- Przedsięwzięcie budowlane            -	kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej,

- Rysunki                                           -	część projektu budowlanego(wykonawczego), która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót,

- Aprobata techniczna                        - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu stanowiącego jego przydatność do stosowania w budownictwie,

- Dokumentacja po wykonawcza       -   należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

- Sieć  wodociągowa                       -	układ przewodów wodociągowych i obiektów inżynierskich, znajdujących się poza budynkami

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze:

- projektu   „ ROZBUDOWA   S.U.W .   W  MIEJSCOWOŚCI  KAŁDUS

WRAZ  Z  MODERNIZACJĄ   SIECI    WODOCIĄGOWEJ   ROZDZIELCZEJ

Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  KAŁDUS

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt.

1.5.3.	Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”:

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor budowlany  może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.	Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas  rozbudowy  SUW  i sieci wodociągowej  Kałdus  zostanie opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.

Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami;

- możliwością powstania pożaru.

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do środowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca ma  obowiązek  przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.8.	 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.9.   Utrzymanie robót

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego( końcowego).

- MATERIAŁY

Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3.	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową , Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST, a także w normach i wytycznych.

Inspektor  nadzoru  jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót.

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

  - Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca".

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie]
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.

3.	znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3.	Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy;

- datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego;

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót;

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót;

- przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru;

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych robót;

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót;

- inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.

###### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się :

- pozwolenie na realizację zadania;

- protokoły przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

- protokoły odbioru robót;

- protokoły z narad i ustaleń;

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.	OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru.

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót:.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Rodzaje odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

8.3.	Odbiór techniczny częściowy

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

8.4.	Odbiór końcowy robót

Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997 .

Odbiór ostateczny (końcowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny Zadania Nr 1 i zadania Nr 2 (końcowego) robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8,4.1,

Odbioru robót Zadania Nr 1 i Zadania Nr 2 robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego (końcowego) robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego(końcowego)Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

- Pozwolenie wodno prawne na pobór wód głębinowych i eksploatację SUW Kałdus.

- Dokumentacja geologiczna likwidacji odwiertów Nr 1 i Nr 2.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.	PODSTAWA     PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowo- ilościowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki

dotyczące bhp,

- usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za

zajęcie pasa drogowego , koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót.

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych

w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. 	Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.1.2.	Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.1.3.	Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

    - Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca

II	   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### Wspólny Słownik Zamówień CPV

##### Główny przedmiot           45.00.00.00-7

# Dodatkowe przedmioty

| 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| --- | --- |
| 45231110-9 | Kładzenie rurociągów |
| 45231112-3 | Instalacja rurociągów |
| 45231113-0 | Poziomowanie rurociągów |
| 45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |
| 45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |
| 45223110-0 | Instalowanie konstrukcji metalowych |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45231510-3 | Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza |
| 45232153-9 | Roboty budowlane w zakresie wież wodnych |
| 45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |
| 45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych |
| 45255600-5 | Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji |
| 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

##### Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  tematem:

##### NAZWA   ZADANIA  :  ROZBUDOWA   S.U.W .   W  MIEJSCOWOŚCI   	KAŁDUS   WRAZ  Z  MODERNIZACJĄ   SIECI    WODOCIĄGOWEJ    	ROZDZIELCZEJ 	   Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  KAŁDUS

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

##### Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania :   ROZBUDOWA   S.U.W .   W  MIEJSCOWOŚCI   	KAŁDUS   WRAZ  Z  MODERNIZACJĄ   SIECI    WODOCIĄGOWEJ    	ROZDZIELCZEJ 	   Z  PRZYŁĄCZAMI    DO   BUDYNKÓW  WE  WSI  KAŁDUS

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.

Charakterystyczne   parametry   budowy    SUW:

1.  W  wyniku  analizy  materiałów  dostarczonych  przez  inwestora   co  do  potrzeb

wydajności    stacji  w  miejscowości   Kałdus    i  technologii  istniejącej  stacji

wydajność  stacji   która   wynosi :

- maksymalne  zapotrzebowanie  godzinowe  - m3/h	50,0

- maksymalne  zapotrzebowanie  dobowe     -  m3/d	465,0

II.  Projektowane   rozwiązania    modernizacji  stacji  uzdatniania  wody

1.  Przedmiotem   niniejszego   opracowania  jest   wykonanie    projektu   technicznego

modernizacji   stacji wodociągowej  do   wydajności 50 m3/godzinę.

Ponieważ   wydajność  ujęć  wody  jest  nie wystarczająca  dla  zapewnienia  dostawy  wody

oraz  wydajność  urządzeń    w  istniejącej  stacji  jest  niewystarczająca ,  modernizacja

stacji  polega  na -

zakres prac  w budynku stacji   :

1.Przebudowie  jednostopniowego  odżelaziania  wody  na  filtrację  dwustopniową

2. Przebudowę  jednostopniowego  pompowania  wody  na  układ  dwustopniowy

Ze  zbiornikiem  wyrównawczym  1 x 150  m3. Ze  stali nierdzewnej.

3. Wymianę  zbiorników  odżelaziaczy  dn 1800   szt  1    i odmanganiaczy dn  1800  szt  1

4. Przebudowę  instalacji  odprowadzenia  wód  popłucznych

5. Wymianę  urządzeń  napowietrzających.

6. Malowanie  urządzeń  technologicznych  stacji.

7. Dezynfekcja  wody  lampą  UV q= 20 m3/h

8. Instalacje  elektryczne  i akp  w  budynku i  poza    budynkiem   suw

9.Wymiana  oświetlenia  i  instalacji  elektrycznej  w budynku

10.Wykonanie  ogrzewania  na bazie  grzejników  konwektorowych

11.Wymiana  szafy  sterowniczej  dla pracy  SUW

12. Prace  budowlane  na  obiekcie budynku  SUW

-  dobudowanie pomieszczenia  na  zbiorniki filtracyjne  o wymiarach 3,36*8,86

- wybicie  otworu  o wym, 2,40*2,40 w ścianie  z wykonaniem   nadproża  2NP

- Pokrycie  dachu  styropapą  gr  20 cm  i   papą  dwukrotnie  - 73,18  m2

- .Skucie i  wykonanie  fundamentów pod  zbiorniki filtracyjne  kpl.2

-.Wykonanie posadzki  z płytek kwasoodpornych  -m2	57,41

- Wykonanie  płytek  na  ścianach  budynku  hali  do wysokości  2 m -  m2	54,24

-  Docieplenie  ścian  zewnętrznych  styropianem  gr.10 cm i tynkiem mineralnym - 85,6 m2

-  Docieplenie  ścian  zew  fundamentów  styropianem  gr.10 cm i tynkiem   mineralnym- 30,0 m2

- Malowanie  farbą  wapienną tynków  wewnątrz  hali – 88,0 m2

Wymiary  budynku	 Długość     8,86,0 m m

Szerokość  8,26  m

- Wymiana  okien  na okna plastykowe  szt  6  / 125/60*2,    56x75    *  4  /

-   Wstawienie nowych okien plastykowych  szt  3  / 120x90 /

- Wymiana    drżwi  wejściwych  do budynku    wym. 230/1,0

-  Wymiana    drżwi  wejściwych  do hali technologicznej     wym. 230/1,37

Prace  modernizacyjne  na  terenie stacji

1.Zbiornik  retencyjny  Stalowy z blachy nierdzewnej   poj.cz. 150  m3

2.Przewód  wodociągowy  ssący  f  160   HDPE   długości   10,0    m

3.Przewód  kanalizacyjny   spustu  i przelewu  fi  200  PVC   długości    18     m

4.Przewód  wodociągowy  tłoczny   f 160   HDPE   długości   10,0    m

Z instalacji technologicznej   budynku SUW  do  zbiornika  retencyjnego

5. Przewód  wodociągowy  tłoczny do  sieci  wod. fi  160  PVC   - ISTNIEJĄCY

6. Zasuwy  odcinające  dn 160  szt  2    i  dn  200  szt  1  w komorze   zbiornika

7.Ogrodzenie  terenu  stacji  - segmentowe    długość    294   m  + 2 bramy  wjazdowe

8. Ogrodzenie  istniejące  do  likwidacji    dł. 180 m

9.Kabel   sterowniczy  dla  sąd  poziomu  wody  w  zbiorniku  retencyjnym

10.Przewód  wodociągowy  tłoczny   f   160  hdpe   długości  37,0  m  z  odwiertu			 Nr  3  do  stacji  uzdatniania  wody .

11. Przewód  wodociągowy  tłoczny  f  160  hdpe   długości  23,0  m  z  odwiertu. 			 Nr  4  do  stacji  uzdatniania  wody .

12.Droga  wewnętrzna  z  kostki  bruk  szer.4,0 m  długości 46,0 m  - pow. 184  m2

13.Droga  wewnętrzna  z  kostki  bruk  szer.4,0 m  długości 25,0 m  - pow. 100  m2

14. Chodnik  z  kostki  bruk  szer.1,0 m  długości 15+15+13+10 m  - pow. 53 ,0  m2

15. Przewód  energetyczny  i  streowniczy   dla  zasilenia  studni  nr   3  i  4

16. Zbiorniki  wód   popłucznych  istniejący -  oczyszczenie i renowacja

17. Istniejący  bud.   SUW  Kałdus -  Projektowana  dobudowa  do istniejącego  budynku suw

18.  dla  odwiertu  nr 1  i  2   - likwidacja  odwiertu  i  obudowy

19. Obudowa  typu  Lange  dla  odwiertu  nr  4  -   nowy odwiert

20. Obudowa  typu  Lange  dla  odwiertu  nr  3   -  nowy odwiert

21. Wykonanie  dodatkowego awaryjnego  odwiertu  nr  3  i  4

22. Pompy  głębinowe  GBC.3.11 Q – 30 m3/h   H= 90 M Nn 13 kw

# Zakres  prac  do wykonania  w technologi  suw Kałdus

# .1.  Filtry

# Zaprojektowano  filtrację  ciśnieniową  I  i  II  stopnia  na  filtrach   typu

# FCP  7   lub  SE-PREG  o śred  1800  mm

# Liczba  jednostek  filtracyjnych   dla  I stopnia  1  kpl  i dla  II  stopnia  1 kpl.

# Filtry  skonfigurowano w  układ  dwóch  zespołów  równoległych .

# 2. Napowietrzanie  i   odgazowanie  wody

# Zaporojektowano  napowietrzanie  dla  każdego z  zespołów  Fe/Mn   filtrów  I  i II  stopnia.Za pomocą mieszaczy  dynamicznych  ARDW  4  z  wypełnieniem  pierścieniowym  Białeckiego .

# Odgazowywanie wody  ręczne przy każdym z filtrów  i automatyczne , do kolektora ścieków z płukania  przy każdym z filtrów.

# Dla  potrzeb  wytworzenia  sprężonego  powietrza zaprojektowano  sprężarki 2szt , współpracujące  ze  zbiornikiem  powietrza  o poj. 250 dm3	Oczyszczanie  powietrza  na filtrach  powietrza  Norgen  Olimian Plus   typ :

# F68G-8BD-AU1 Dn 15  - filtr  standartowy

# F68G-8BD-AU0  Dn 15  - filtr  dokładny

# Redukcja  ciśnienia  centralna  - na wysokości  węzła  przygotowania  sprężonego powietrza 	oraz  każdego  filtru

# 3.  Złoża  filtracyjne

# Dla  I  stopnia  filtracji   złoże  filtracyjne   kwarcowe -  chalcedonit  wysokości nasypowej  140  cm  . 	Dla  II   stopnia  filtracji  złoże  aktywne  G-1   Mn  oraz  chalcedonit   0,80-1,2 mm

# O wysokości  nasypowej  łącznej 140 mm   w proporcjach  30/70 .	Kolejność  montażu  licząc  od  dołu  złóż  w  filtrach   I stopnia  jest  następująca

# A/ warstwa  podtrzymująca

B/ masa aktywna G-1  - chalcedonit

4. Uaktywnienie  złóż   filtracyjnych

Filtry  odmanganiające  samoczynnie  wpracowują  się  bardzo  długo  dlatego  należy	je  poddać katalizacji: przez   24  godzinny  kontakt  statyczny   3 % roztworem  MnCl  2  lub  MnSO 4

5. Zasyp    żwirów   w  odżelaziaczach.

W  ramach  modernizacji  SUW    należy   także   wykonać  następujące  prace :

Złoże  filtracyjne  projektuje  się  ze  żwirków  kwarcowych  o  granulacji

wysokości nasypowej  140  cm  .

Kolejność  montażu  licząc  od  dołu  złóż  w  filtrze   jest  następująca

A/ warstwa  podtrzymująca

B/ piasek  kwarcowy

C/  masa aktywna  G-1  lub  złoże  chalcedonit	 razem  ton  	 43,35

Automatyka  procesu uzdatniania  montowana  jest  z przodu  każdego zbiornika  co umożliwia  łatwy 	dostęp  podczas  programowania  oraz  normalnej  obsługi  urządzeń

Zawory  membranowe  zasilane będą niezależnym  ciśnieniem  sterującym ,wytworzonym  przez sprężarkę,

która  zapewnia  wydajność  Q- 2,07 dm3/s  przy  p=10  bar

Przewiduje  się  zastosowanie  sterownika ,  który będzie kontrolował przebieg  procesów

filtracji  i regeneracji .

Proces  technologiczny  uzdatniania  wody  obejmuje  : napowietrzanie odżelazianie ,		odmanganianie ,regenerację złóż.

Wizualizacja  procesów podczas pracy stacji  uzdatniania wody będzie realizowana przy  zastosowaniu

komputera  klasy  PC  zlokalizowanego w pomieszczeniach sterowni  SUW.

6.  Dostawa sprężonego  powietrza

Ilość  powietrza  do  napowietrzania  wody  w  procesie  jej  uzdatniania   przyjęto

w  ilości  25%  objętości  uzdatnianej  wody.

W procesie  odżelaziania

Vpow.  =  25 % x		50	m3/h  =	12,5	m3/h -dm3/s	3,47

W procesie  odmanganiania

Vpow.  =  25 % x		50	m3/h  =	12,5	m3/h -dm3/s	3,47

Dla sumarycznej ilości powietrza					25,0	m3/h -dm3/s	6,94

Powyższą  ilość  powietrza  zapewni  projektowana     sprężarka

o  wydajności 10,7  dm3/sek , która wraz  ze zbiornikiem powietrznym 2,5 m3

będzie dostarczać  powietrze  do  uzdatniania  wody.

Sprężarka  może też     dostarczać    powietrze   dla  wzraszania  złoża   żwirowego   przy  płukaniu odżelaziaczy.

Dla  niezawodnej  pracy  SUW   projektuje  się dwa  zestawy   tych  kompresorów,	jeden  czynny  a  drugi  rezerwowy

7. Pompy   I - go  stopnia

Pompy  I  stopnia   będą  przetłaczać  wodę  z odwiertów  poprzez  odżelaziacze

do   zbiornika  retencyjnego  . Pracować  będą  na  stałych  parametrach

ciśnienia  i  wydajności  sterowanych  ilością  wody  w  zbiorniku  retencyjnym.

Projektuje  się pompy  głębinowe  GBC.3.11 Q – 30 m3/h   H= 90 M Nn 13 kw

Dwie pompy dla nowych odwiertów

Pompy  zawiesić w  odwiertach  na wysokości  60 m od poziomu terenu.

Sterowanie  pracą  pompowni  I stopnia  w  funkcji  zmian  poziomów  wody  w  zbiorniku	, wyrównawczym.

Z  uwagi  na  stan  techniczny  zastanych  obudów  studzien  wierconych ( obudowy  z  kręgów

o  średnicy  150 mm)  , uzbrojenia  i głowic  studzien  oraz  konieczności  zwiększenia  średnic

rurociągów  w  studniach  przewidziano   :

- demontaż  zastanych  obudów  studzien  wierconych

W związku z wyeksploatowaniem  się istniejących  ujęć wody  inwestor podjął  decyzję o i ich likwidacji.

8. Zaprojektowano  dla  nowych  odwiertów

1/ obudowy  prefabrykowane  typ  Lange  dla  średnicy  160  mm  zawierające  kompletne uzbrojenie

w  zakresie  : głowicy  studziennej  , armatury  odcinającej , zwrotnej, pomiaru przepływu

2/ kolumny  rurociągów dn  150  w  studniach

3/ rurociągi  w  studniach  z  rur  ze  stali  nierdzewnej  dn  150  typ OH18N9  z  kołnierzami  ze  stali

typ  1H8W9T  Pn =1,0MPa.  Rury  o  grubości  ścianki  nie mniejszej  niż  4,0 mm.

Połączenia  na  kołnierze  tzw. Wywijane.

Przewidziano  następującą  technologię  montażu  obudów  Lange  w  miejscach  zastanych:

- demontaż  zastanych  obudów  studzien  wierconych  do  poziomu  ok. 1,0 m poniżej poz  terenu

- uzupełnienie  zastanych  rur  nadfiltrowych  studzień  do poziomu  0,30 m ponad  teren

- wypełnienie  pozostawionych  w  ziemi   obudów  suchych betonem  z  ubiciem

- fundament  pod  obudowę  Lange

- nawiązanie   przewodów  zewnętrznych  dn 150 i dn 100  wody surowej  do uzbrojenia

,    zaprojektowanych obudów  studziennych

Obudowy  Lange  w  wersji  kompletnej  z ogrzewaniem

Rurociągi w  studniach z rur  ze  stali  nierdzewnej Dn 150 typ  OH18N9  z kołnierzami  ze

stali  typ 1H8W9T  Pn=1,0 Mpa  . Rury  o grubości  ścianki  nie mniej  niż 4,0 mm.

9. Pompownia  II-go  stopnia

Wydajność  pomp  II  stopnia  powinna  pokryć  maksymalne  zapotrzebowanie  wody

na  cele  bytowo  -  gospodarcze

Qmax  =			=	50	m3/h

i  pożarowe

Qmax =	6,5	l/sek	=	23,40	m3/h

razem	73,40	m3/h

Niezbędna  wysokość  tłoczenia  pompowni  II  stopnia  wynosi  50,  m

Proponuje  się  zestaw  hydroforowy  typu  :

ZHA  4.03.3 z  3 pompami  OPA    o  mocy  6,0  kW  każda			      o   parametrach

Q/m3/h/	6-84

H/m/	63-35

zastaw  jest  wyposażony  w 3 sztuk  pomp  wirnikowych ( w tym jedna  jako							aktywna   pompa  rezerwowa )

Łączna  moc  zainstalowana  - 				18 kW

Wymiary  -  A/B/H  =  1270/1560/1700 mm

Średnice  kolektorów Ds/Dt  =  125/125  mm

Opis  zestawu

Zestaw  składa  się  z  3 szt  pomp  wirowych  pionowej  pracy.

Na kolektorze  tłocznym  zamontowany  jest  zbiornik  ciśnieniowy  stalowy  1  x 35  dm 3

z  membraną  kałczukową . Wszystkie  pompy  wyposażone  są  w  armaturę  odcinającą

na króćcu  ssawnym  i  odcinająco-zwrotną  na  krućcu tłocznym.Wszystkie  podzespoły

zestawu  montowane  są  na  wspólnej  konstrukcji  nośnej , która  ustawiona  jest  na

wibroizolatorach  ograniczających  przenoszenie  ewentualnych  drgań.

Wszystkie  stalowe  elementy  urządzenia  są  cynkowane  ogniowo.

Urządzenia  sterujące  i  aparatura elektryczna  zestawu  zamontowana w rozdzielni

elektryczno-elektronicznej , która  zamontowana  jest  w  specjalnej  szafce  blaszanej

posiadającej  stopień  ochrony  IP-54  wg.PN-92/E-08106

Rozdzielnia  wyposażona  jest  w  wyłącznik  główny  urządzenia , regulator  elektroniczny

i  układy  sterowania  pracą  pomp wyposażone  w  wymagane  zabezpieczenia , których

liczba  równa  jest  liczbie  pomp  w  zestawie.

Do  rozdzielni  podłączone  są  silniki  elektryczne  wszystkich  pomp  , ciśnieniomierze

i czujnik  poziomu  wody.

Współpraca  jednej  z  pomp  z  przetwornicą  częstotliwości   dla utrzymania stałego

ciśnienia  po stronie  tłocznej  urządzenia , przetwornica  i  urzadzenie  sterujące

spełnia  nastepujące  funkcje:

*  Włącza  i  wyłącza  pompy  w  zależności  od  cisnienia  za  zestawem ( uwarunkowane

aktualnym  rozbiorem  wody) oraz  ciśnienia  przed  zestawem  utrzymując  na  wyjściu

stałe  ciśnienie.

* Włącza  i  wyłącza  pompy  w  takiej  kolejności  by  zapewnić  ich  równomierne  zużywanie

* Uniemożliwia  jednoczesne  włączenia  więcej  niż  jednej  pompy, przesuwajac  ich  rozruch

w   czasie.

* Blokuje  możliwość  natychmiastowego  włączenia  pompy  po  jej  wyłączeniu

* Blokuje  włączenie  pompy , której  elektryczny układ  zabezpieczajacy  wykazuje  awarię

* Zabezpiecza  układ  przed  suchobiegiem

* Wyłącza  pompy  w   przypadku  przekroczenia  dopouszczalnego  ciśnienia  w  kolektorze tłocznym.

* Blokuje  właczanie  pomp  gdy  częstotliwość  włączeń  przekracza  dopuszczalną  wartość.

10. Pompownia  płuczna

Zaprojektowano :  pompownię  płuczną  składającą  się  z pompy  płucznej  i dmuchawy powietrza

Pompa  płuczna i dmuchawa sterowne  będą  za pomocą  sterownika  filtrów.

Zabezpieczenie  pompy  przed suchobiegiem  za pomocą  sond lustra  wody  odniesionych  dla  zbiornika.

Na   wysokości  kolektora  tłocznego  pompy  płucznej zaprojektowano  zawór  motylkowy Danfos Uranie  C z napędem  e/e  ,zawór  z uwagi  na  zapobierzenie przepływu  wody  ze  zbiornika Wyrównawczego  w  czasie  postoju  technologii  uzdatniania. Zawór  winien  posiadać napęd			 wolnozamykający  (ok.6-8 sek)

Zawór  ten  będzie  się  otwierać  na  czas pracy  pompy  płucznej .

11.		     Zbiornik  retencyjny   150 m3

Do  retencji  wody   przyjęto  typowy  zbiornik  terenowy  stalowy  z blachy nierdzewnej   o  pojemności 150 m3 ,

z  izolacją  10  cm.  o  średnicy   nominalnej  4,80 m   a  wysokości  10,5 m

W  zbiorniku  ustalono  następujące  poziomy  sterowania  sondami  pływakowymi

typu MAC:

1. poziom  awaryjny  wyłączania  pompy    I-go  stopnia  na  wysokości

9.2 m nad  dnem  zbiornika

2. poziom  wyłączenia  pompy    I-go  stopnia  na  wysokości  9.0 m

nad  dnem  zbiornika

3. poziom  włączenia  pompy  głębinowej  I-go  stopnia  na  wysokości   2.55 m

nad  dnem  zbiornika

4. poziom  wyłączania  pomp  II -stopnia  na  wysokości  1,55  m nad  dnem  zbiornika

( zapas  p/poż/

5. poziom  blokady  pomp  II-go  stopnia  - zabezpieczenie  przed  suchobiegiem

0,30 m nad  dnem  zbiornika

12. Roboty    budowlane  w  stacji  wodociągowej

Przed przystąpieniem do prac  należy zdemontować istniejące urządzenia  , oraz  okna  i drzwi

Zakres prac  do wykonania

1.Skucie  posadzki  pod  fundamenty    oraz  wykonanie   bloków  fundamentowych

o  wym . 1,80  x 1,80 m  i  grubości  35 cm  w  ilości  1  szt

2. Wykonać fundamenty pod  odżelaziacze  i zbiornik powietrza o  wym  1,80*1,80  - kpl 3

3.  Prace  budowlane  na  obiekcie budynku  SUW

-  dobudowanie pomieszczenia  na  zbiorniki filtracyjne  o wymiarach 3,36*8,86

- wybicie  otworu  o wym, 2,40*2,40 w ścianie  z wykonaniem   nadproża  2NP

- Pokrycie  dachu  styropapą  gr  20 cm  i   papą  dwukrotnie  - 73,18  m2

- .Skucie i  wykonanie  fundamentów pod  zbiorniki filtracyjne  kpl.2

-.Wykonanie posadzki  z płytek kwasoodpornych  -m2	57,41

- Wykonanie  płytek  na  ścianach  budynku  hali  do wysokości  2 m -  m2	54,24

-  Docieplenie  ścian  zewnętrznych  styropianem  gr.10 cm i tynkiem mineralnym - 85,6 m2

-  Docieplenie  ścian  zew  fundamentów  styropianem  gr.10 cm i tynkiem   mineralnym- 30,0 m2

- Malowanie  farbą  wapienną tynków  wewnątrz  hali – 88,0 m2

Wymiary  budynku	     Długość     8,86 m

Szerokość  8,26  m

- Wymiana  okien  na okna plastykowe  szt  6  / 125/60*2,    56x75    *  4  /

-   Wstawienie nowych okien plastykowych  szt  3  / 120x90 /

- Wymiana    drżwi  wejściwych  do budynku    wym. 230/1,0

-  Wymiana    drżwi  wejściwych  do hali technologicznej     wym. 230/1,37

13.   Zieleń   izolacyjna

W czasie prac ziemnych niwelacyjnych  i  przy montażu ogrodzenia 	zostaną zniszczone istniejące nasadzenia drzew owocowych , należy je zastąpić zielenią  izolacyjną.

Projektuje  się   wykonanie zieleni izolacyjnej   po wewnętrznej stronie ogrodzenia w celu zapewnienia izolacji aerosanitarnej i optycznej.

Proponuje się posadzenie krzewów iglastych o nazwie żywotnik zachodni Rheingold, który osiąga ok. 1 metr średnicy i ok 1,5-2,0 m wysokości  w  rozstawie  co  1,5  do  2,0  m	w ilości  150  szt.

14 . WYTYCZNE  DLA  BRANŻY ELEKTRYCZNEJ  I   AKP

Zaprojektować  instalację i rozdzielnię hydroforni , która obejmie  zasilanie  i a.k.p . zestawu sprężarek , filtrów ,chloratora , lampy uv ,zbiornika retencyjego ,pomp glebinowych i oświetlenia wewnatrz i na zewnątrz  budynku. Ogrzewania , pomieszczeń , ogrzewania  wody  przy umywalce,

zestawienie urządzeń elektrycznych

Zestaw  hydroforowy  typu  :ZHA  4.03.3 z  3 pompami  OPA    o  mocy  6,0  kW  każda      18

Sprężarka    o  wydajności 10,7  dm3/sek , 6 kW		         6

Pompa  płuczna    11 Kw					       11

Dmuchawa  powietrza    7,5 kw			         7,5

lampy  UV  o  przepustowości  do  20 m3  -  0,36 kW					    0,36

zbiornik Pe o poj 100 dm3    chlorator  C 53  - 0,37 kW					     0,37

osuszacz   o  wyd.10,0 kg  wody / h   0,95 kW				     0,95

Podgrzewacz  wody  nad umywalka    -  1,kW							1

Ogrzewanie    5  szt  grzejników    - x 2,0 kw					                    10

Pompy  głębinowe   2 x  13  kW							                    13

Oświetlenie  w  budynku 							                                    2

Oświetlenie  zewnętrzne  6  lampy   ZSD 70							          2

RAZEM 	Kw        72,13

II. WYMIANA  I  ROZBUDOWA  SIECI WODOCIAGOWEJ  DLA  WSI  KAŁDUS

##### 1  ZAKRES    OPRACOWANIA

##### I.  Dokumentacja  techniczna  obejmuje  zaprojektowanie  sieci  wodociągowej  rozdzielczej

##### dla   wsi  Kałdus   w  zakresie   przewodów  rozdzielczych   jak i przyłączy  do  budynków .

##### Realizacja   obiektu  przebiegać  będzie   sukcesywnie   od  włączenia się  do   sieci  wodociągowej

##### w  węźle  nr 1  do  przewodu   wodociągowego  przy  budynku  SUW  Kałdus  poprzez  zasuwę dn 150 	,w  kierunku  wsi  Uść.

##### Prowadzenie   przewodów    wzdłuż  drogi    Kałdus  z  włączaniem  istniejących   budynków  po trasie  starych  przyłączy  w  zakresie  objętym  podkładem  geodezyjnym.

##### Łączna  długość   planowanej    sieci   z  przyłączami    wynosi	6848	mb.

##### 2.  CHARAKTERYSTYKA    TERENU     INWESTYCJI

##### Wieś  Kaldus    posiada  lokalny  wodociąg     zasilany  ze  SUW  będącej  we  władaniu	Urzędu  Gminy Chełmno  ,   lecz    ilość  wody  jest  niewystarczająca  szczególnie  latem  ze  względu  na wyeksploatowanie się urządzeń  w  stacji ,poza  tym  przewody 	wodociągowe istniejące  we  wsi Kałdus  są  wykonane  z  rur  azbestocementowych ,  są  pozapychane  i  występują  braki  ciśnienia  i  przerwy  w  dostawie  wody ze  względu na dużą  awaryjność wodociągu.

##### Stan techniczny zabudowy dobry,  budynki   murowane,  kryte stropami  wylewanymi 	z  pokryciem   ceramicznym lub papa.	Droga   posiada   nawierzchnię   asfaltową .	We  wsi  Kałdus    znajdują  się  istniejące  przewody  wodociągowe  , oraz telefoniczne i energetyczne.  Cały  teren  gdzie  przebiega  projektowana  sieć  wodociągowa	  jest  częściowo   zmeliorowany , przez  teren  przebiegają  rowy  melioracyjne.

##### Na  terenie   przewidzianych   budynków   do  podłączenia  przebiegają  przewody  wodociągowe   instalacji   lokalnych,	kable   elektroenergetyczne, kable  telefoniczne , przewody   kanalizacji  sanitarnej

3.  KONCEPCJA   ROZWIĄZANIA   ZAOPATRZENIA  W  WODĘ

Woda  do  odbiorców   dostarczana   będzie   poprzez   projektowaną

sieć    rozdzielczą        wraz   z    przyłączami  i  wew. inst. w budynkach

do   miejsca   lokalizacji   wodomierza.

Projektuje  się  sieć  wodociągową  w  układzie  rozdzielczym   należy

wykonywać    sieć  wodociągową        z  przyłączami  do		56	szt

budynków    o  łącznej   długości  sieci  z  przyłączami  	6848	m.

Zakres   rzeczowy  kończy   się   zainstalowaniem   zaworu    odcinającego   z   kurkiem   spustowym   za    wodomierzem.

Realizacja  tego wodociągu    przebiegać  będzie  po  gruntach  zainteresowanych  właścicieli.

4  SIEC    WODOCIĄGOWA - PRZEWODY    I    TECHNOLOGIA  WYKONAWSTWA

Przewody   sieci    rozdzielczej   projektuje  się  z  rur  PEHD,  średnicy    90 ,110   i 160  mm			o  ciśnieniu   1.0 Mpa.

Ogólna   długość   projektowanej   sieci   wraz   z   przyłączami

liczonymi   do   wodomierza   wyniesie   -mb	6848

w  tym :

RURA  HDPE  F    160   -  mb			1624

RURA  HDPE  F    110   -  mb			1950

RURA   HDPE  F    90   -  mb			1405

RAZEM	4979

RURA  PE          40    -   mb 			1645

RURA  ST.OC    32 LUB  PE   -   mb	  224

RAZEM	1869

w  tym

wodomierzy Jsb  20 mm					55	KPL

wodomierzy 50  mm					1	KPL

Przewody  wodociągowe  należy  układać   w  wykopie zapewniając  przykrycie  od  wierzchu  rury  gruntem  1,6 m . W   miejscach  niespełniających  w/w  warunku  należy  przewód  ocieplić  od góry  30 cm  warstwa  żużla  przykrytego  2 x  papa  na  lepiku. Minimalne przykrycie gruntem w takim przypadku może  wynieść 1.0  m.

Wykopy  pod  przewody  wykonać  mechanicznie koparka z 	wyłączeniem   zbliżeń  i  skrzyżowań  z  kablami    elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi. 	 W  tych miejscach  roboty  ziemne  należy  wykonywać  ręcznie	 /obowiązkowo/.

W  gruntach   spoistych   zapewnić   ułożenie   przewodów  na   podsypce			 żwirowej  gr.20 cm,  oraz 20  cm ponad   wierzch   rury    rodzimym    gruntem   sypkim	  z   wyłączeniem    połączeń   do  czasu  wykonania  prób  ciśnieniowych.			Roboty   ziemne   wykonywać   przestrzegając   przepisy   normy   branżowej			BN - /8836-02 "Roboty ziemne"- Wykopy otwarte pod przewody					wodociągowe i kanalizacyjne "Warunki tech. wykonania"z późniejszymi  zmianami    		 ogłoszonymi w Biuletynie PKNM nr 7 / 88.

Przewody wodociągowe  należy  łączyć  za pomocą  zgrzewania  .Połączenia rur   HDPE   z armaturą  i węzłami wykonać poprzez   zainstalowanie     kształtek   przejściowych .	 Zmiany kierunków  tras   przewodów   zaprojektowano  za   pomocą   typowych   łuków  HDPE	lub  dla dużych  łuków   alternatywnie   z  rur  HDPE    wykorzystując   ich   elastyczność.

.5.MATERIAŁ   I     UZBROJENIE    SIECI

Jako  materiał  należy  stosować   kielichowe  rury   ciśnieniowe    PEHD  o		średnicach zewnętrznych - fi 90  ,110,   160  mm.  łączonych   poprzez    zgrzewanie	 ,  o  ciśnieniu  10.0 atn.[1.0 Mpa]

Na   załamaniach   trasy   stosować   należy  typowe  luki   PEHD

Projektowana    sieć     posiada   następujące   uzbrojenie:

- hydranty  nadziemne      FI  80 mm		16

- zasuwy                    FI 160 mm		5

- zasuwy                    FI 100 mm		5

- zasuwy                    FI  80 mm 		3

Szczegółowe    usytuowanie   przedstawiono   w   części   graficznej.

Teren   wokół   uzbrojenia   należy   uzbroić,    poprzez    zamontowanie

prefabrykowanych    płytek    betonowych.

Na  granicy  gminy  Chełmno  w kierunku  miasta Chełmno  projektuje  sie  studnię  wodomierzowa

z kręgów  żelbetowych  dn 1500  z  układem  wodomierza  dn  80   i  trzech  zasuw dn  100.

Poprzez tą  studnię  należy połączyć  się z  wodociągiem istniejącym.

Za  studnią zamontować   zasuwę   odcinającą dn  100,

6. .ZABUDOWA   I    OZNAKOWANIE      ARMATURY

Zasuwy  montować   na   odgałęzieniach   wg   części   graficznej   w bezpośrednim   sąsiedztwie    węzłów.   Trzpienie   zasuw   należy	 przedłużyć   do    pow.  terenu  za   pomocą   typowych   obudów  montując  na	 nich   żeliwne   skrzynki     wodociągowe.

Odgałęzienia  pod   przyłącza   wykonać   poprzez   montaż   typowych  nawiertek . Trzpień   zaworu   nawiertki   przedłużyć   do   pow .  terenu  za   pomocą   pręta 	 stalowego   FI 14  ,  który  należy   zamontować   wewnątrz   rury   stalowej	ocynkowanej   FI 50   zaślepionej   od  góry  i   zabudowanej   skrzynką  żeliwną  do  zasuw.

Teren   wokół   skrzynek  oraz  węzłów   należy   oznakować  za   pomocą 			 tabliczek    informacyjnych   wg   PN - 86/B - 09700.

Tabliczki   umieścić   w   punktach   widocznych   w   pobliżu   sieci 	wodociągowej   na   trwałych  obiektach   lub   zabetonowanych   słupach wykonanych   z   rury   stalowej,    FI 25 mm   zabezpieczonej         antykorozyjnie.

Dodatkowo   hydranty  należy  oznakować  tablicami  o  wym. 40 x 60  z  literą   H.		 zamocowanymi na  słupkach  stalowych.

7. SKRZYŻOWANIA     PRZEWODÓW   Z   PRZESZKODAMI

Skrzyżowania  z   przeszkodami   wykonać   należy   zgodnie   częścią       graficzną     opracowania,  oraz    warunkami   zawartymi   w   uzgodnieniach     poszczególnych   użytkowników   uzbrojenia  podziemnego.	Przejścia   pod   drogami  z   nawierzchnią   asfaltową   należy  wykonać    metodą   przecisku lub    przewiertu    poziomego   w   rurach   stalowych    ochronnych.

Przejścia   przez   drogi   gruntowe   wykonać   metodą   rozkopu   montując   rurę ochronna 	na   przewodzie    wodociągowym.

Przejścia   przewodów   przez   rowy   melioracyjne   wykonać   w   rurach ochronnych    wg   części   graficznych   przy  zachowaniu  głębokości  1.5 m  przykrycia  przewodu wodociągowego.

Projektuje  się  następujące   rury  ochronne  na  przejściach  terenowych

Przewierty  NR 1		rury  ochronne   dn 250		20	mb

Przewierty NR 2		rury  ochronne   dn 200		10	mb

Przewierty  NR 3		rury  ochronne	250	10	mb

Przewierty  NR 	4	rury  ochronne	150	10	mb

Przewierty  NR 	5	rury  ochronne	200	10	mb

Przewierty  NR 	6	rury  ochronne	250	20	mb

Przewierty  NR          7	rury  ochronne	250	10	mb

Przewierty  NR 	8	rury  ochronne	200	20	mb

Przewierty  NR 	9	rury  ochronne	250	20	mb

Przewierty  NR 	10	rury  ochronne	150	10	mb

Przewierty  NR 	11	rury  ochronne	250	20	mb

Przewiert	12	rury  ochronne	200	15	mb

Przewierty  NR 1	13	rury  ochronne	150	4	mb

Przewierty  NR 1	14	rury  ochronne	150	6	mb

Oraz   przewierty  dla  przyłączy  rurą dn 100   	14  sz t   po  10 m

Na  terenie   przebiegu   sieci   znajdują   się   podziemne  urządzenia   melioracyjne . 	W przypadku uszkodzenia ciągów drenarskich  na czas budowy drenaż połączyć	rurami PCW , natomiast podczas    zasypywania należy ułożyć rurki drenarskie	z obowiązującą  technologia zgłaszając właścicielowi do odbioru przed zasypaniem.

Skrzyżowania  z   podziemnymi   urządzeniami   elektroenergetycznymi				 i  telekomunikacyjnymi   wykonać   zgodnie  z    obowiązującymi przepisami  oraz wytycznymi określonymi   w     uzgodnieniach     przez 	ZE i PPTT.

Poprzez  nałożenie dwudzielnych  rur  typu  arot  na przewodzie elektrycznym.	Przejścia   przewodów  przez  kable  i  inne  instalacje  należy   zabezpieczyć  zgodnie	z  rysunkiem   w   części  graficznej  opracowania.

W   obrębie   podwórek   gospodarstw   mogą   przebiegać    kable elektroenergetyczne NN nieuwidocznione na podkładach , w/w miejscach roboty należy prowadzić bez używania   sprzętu   zmechanizowanego

Uszkodzenia   urządzeń   podziemnych   należy   zgłosić   natychmiast  do   ich    użytkownika /instytucjom uzgadniającym/  i  przed   zasypaniem   wykopów  doprowadzić do poprzedniego stanu.

Dla   zabezpieczenia   przejść  dla  pieszych  na  wykopach  przy  przejściach  zamontować 	kładki  dla  pieszych   zgodnie  z   częścią  graficzną.

8. PRZYŁĄCZA    WODOCIĄGOWE   DO    POSESJI

Do   sieci   przyłączonych   będzie 	56  Posesji   w  których   zainstalowane

będzie   łącznie	56	wodomierzy

W  tym  4 szt  do studni wodomierzowych  dn 800 pcw  - przylącza nr 11,33,53, z wodomierzem dn20	 I  nr  15  z wodomierzem   dn 50

Włączenie    przyłączy   do   przewodów   głównych   sieci    wykonać			przy    użyciu    typowych      opasek  elektrooporowych    / nawiertek /   z    zaworem   	 Przyłącza      zaprojektowano   z    rur   PE  fi   40   mm   ,   oraz    kształtek   i	 złączek    zaciskowych

Za wodomierzem   zainstalować  zawór   przelotowy   z   kurkiem   spustowym , oraz  zgodnie

Z  Rozporządzeniem  Ministra  i Rozwoju  Regionalnego  i Budownictwa  z  dnia  3 kwietnia  2001

(Dz.U.  Nr  38.poz.456) w  sprawie obowiązku  wprowadzenia  stosowania

Normy  PN-92/B-01706

wraz  z  załącznikiem  Az1  zawór  antyskażeniowy dostosowany  do  średnicy  wodomierza.Zawory  antyskażeniowe  są  to  urządzenia  zabezpieczające  instalację  wody  pitnej 	 przed  zanieczyszczeniem   przez  przepływ  wsteczny  .Zawory  te  zabezpieczają  instalację  zewnętrzną  przed  skażeniem

Ze  względu  na  rodzaj  występujących  zagrożeń   dobiera  się  zawory  typu   EA    . Dla  poszczególnych    średnic   wodomierzy  dobiera  się   zawory np. firmy   Danfoss  lub  innej

dla  średnicy

f    20 			Szt	55

f    	50		Szt	1

Przewody wewnątrz budynku do wodomierza należy układać    i mocować na ścianach	ze spadkiem w kierunku sieci.

Przy   przejściach   przez   ściany   stosować   tuleje   stalowe.

Projektuje się następujące wielkości  wodomierzy:

wodomierz      f      20			55	szt

wodomierz      f      50			1	szt

9.  ZABEZPIECZENIE     ANTYKOROZYJNE

Armaturę   oraz   wszystkie   kształtki   żeliwne   przed    zainstalowaniem dodatkowo   zabezpieczyć   antykorozyjnie  przez   pomalowanie    farba. Rury    stalowe   ocynkowane    owinąć   dwukrotnie   taśmą   "DENSO"W    przypadku    kształtek     kołnierzowych     należy   połączenia    zabezpieczyć poprzez      pokrycie    3  x   abizolem    kołnierzy  i   śrub,   oraz    owinięcie połączenia     kołnierzowego   2   x   taśmą   "DENSO".

Założyć należy ,że po   okresach    intensywnych    opadów   i   roztopach wiosennych    poziom   wody   gruntowej   może   ulec    podwyższeniu.	W związku z tym wykopy   należy  odwadniać   powierzchniowo,  natomiast   w  wypadku   	 występowania   gruntów  piaszczystych  silnie	nawodnionych     przy   użyciu   igłofiltrów.

10. ZABEZPIECZENIE  p.  POŻAROWE  I  WARUNKI   OBRONY   CYWILNEJ

Potrzeby   wody   dla   celów   gaśniczych   określono   w   pkt .1.5.i    zostaną pokryte   z    ujęcia    wody     i    stacji    wodociągowej    w  Kaldusiie

Dla     poboru   wody   sieć   projektowana    wyposażona   jest   w    hydranty  nadziemne Fi   80    rozlokowane     w     tereniewzdłuż   trasy   sieci   wodociągowej   w    dostosowaniu   do    istniejącej 	 zabudowy  w   ilości			16	kpl.

Szczegółowe     usytuowanie    pokazano   w   części     graficznej.Zainstalowane   na   sieci    wodociągowej   hydranty   służyć   będą    również 	 jako   punkty    poboru    wody   dla   celów   obrony    cywilnej.

.11.   PRÓBY,    ODBIORY   I      WARUNKI     BHP

a/ przed zasypaniem przewodów należy poddać je próbie na ciśnienie

1.0Mpa zgodnie z obowiązującą norma PN-70/B10715.  Długość	 odcinków winna wynosić około 300mb.

b/ przyłącza winny być poddane próbie na ciśnienie 0.6 Mpa

c/ roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 	 wykonania i odbioru robot budowl.- montaż. oraz warunkami BHP.

d/ roboty ziemne - wykopy pod przewody wodociągowe  wykonać   z  nachyleniem skarp 1 : 0.67,a wykopy   po wykonaniu   oznakować   i  zabezpieczyć na okres dzienny i nocny.

e/ przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji przeprowadzić	jej płukanie i dezynfekcje za pomocą podchlorynu sodu / dawka	  ok.30 g/m3 CL2.

f/ Pracownicy  zatrudnieni przy  budowie    winni  zostać  przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

g/ roboty należy wykonywać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi   budowy   przewodów ,   przepisami branżowymi itp.a w

- BN - 83/8836/02-  Roboty ziemne ,wykopy   otwarte   pod   przewody wodn.- kanalizacyjne.   Warunki techniczne wykonania .

- PN - 68/ B-06050 - Roboty ziemne, budowlane,wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowl.cz.II	  "INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE "

- na koniec dnia pracy rurociąg należy korkować z obu stron tak aby	 nie przedostały się don przypadkowo zanieczyszczenia ,drobne   zwierzęta lub inne przedmioty.

h/przed rozpoczęciem robot, wykonawca  winien  zapoznać  się  z   załączonymi

odpisami   uzgodnień,   warunkami   wykonaw.  robot:   powiadomić   o  rozpoczęciu   robot  zainteresowane  instytucje,          powiadomić  instyt.    posiadające    uzbrojenie    podziemne o terminie   rozpoczęcia   robot,    celem   wskazania   tych   urządzeń w 	terenie. Odnosi  się   to  w   szczególności do kabli telekomunikacyjnych ,elektroenerget.  urządzeń melioracyj.    i   dróg publicznych	 oraz przewodu gazowego wysokiego ciśnienia

i/ przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji należy wykonać badanie wody przez  stację  sanitarno  epidemiologiczną.

2,0 .Uwagi  dla  wykonawcy  dotyczące  planu  BIOZ

1.Ze  względu  na  typ  projektowanych  prac  konieczne  jest  załączenie  informacji	dotyczącej  " Planu bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia  "

2.Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury   z  dnia  23  czerwca  2003 	/Dz.Ust.120 poz. 1126/  na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  wykonania 			Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia

  - Określenia podstawowe

-          Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wodociągowych i obiektów

inżynierskich znajdujących się poza  budynkami

-         Zbiornik  retencyjny o  poj. 150 m3  -  zbiornik  do  magazynowania  wody

-        obudowy  odwiertów -   pomieszczenia  dla  uzbrojenia  odwiertów

-         -  budynek  przy  zbiorniku  retencyjnym  dla  zestawu        pomp  II  stopnia  , urządzeń   sterowniczych  i   urządzeń  technologicznych  uzdatniania  wody.

    - Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-        Zasuwy  -  urządzenia  odcinające  przepływ  wody

-       Hydranty   -  urządzenia  umożliwiające  pobór  wody   z  sieci  wodociągowej  w    czasie  pożaru  , oraz  umożliwiające  płukania  sieci  wodociągowej.

-        Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg wodociągowy   przed

uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów

melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2.  Elementy obudów  studziennych

-	komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

-	pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni

-	właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.

2.	MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia Inspektora nadzoru.

  - Rury, kształtki, uzbrojenie.

    - Sieć  wodociągowa

Do budowy sieci  wodociągowych  muszą być zastosowane rury ciśnieniowe

z  nieplastyfikowanego   polichlorku  winylu  PEHD  typ 125      Dn 160 ,   mm szereg  SDR –26   PN 10

Dla  budowy  sieci  napowietrzjących   muszą być zastosowane rury ciśnieniowe z  polietylenu  klasy PE 100  - kolor  niebieski Szereg  SDR 17 PN 100

Rury osłonowe typ. AROT  A110 PS przy skrzyżowaniu przewodów z kablami elektroenergetycznymi i TP.

2.3.2. Studzienki betonowe   -  obudowy  wodomierza

Studzienki  betonowe Dn 1500  powinny być wykonane z kręgów betonowych zbrojonych z betonu B-35.  Kręgi dolne z dnem prefabrykowanym. Wręby kręgów przed montażem kolejnego elementu wypełnić masą bitumiczną lub  założyć specjalną uszczelkę gumową. Przykrycie studni stanowić będą pokrywy żelbetowe Ø 2240 mm, grubości 13 cm z włazem przystosowanym do zamknięcia.  Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. Rurociągi w studni montować przy pomocy szczelnego  przejścia przez ściany z PP lub PCV.

    - Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

  - Skrzyżowania z przeszkodami

- Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej

  - rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219

  - płozy z tworzyw sztucznych

  - końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa.

- Drogi o nawierzchni bitumicznej

- rury wiertnicze- wg PN-H-74229

- płozy z tworzyw sztucznych

- końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa

2.5.      Składowanie materiałów

    - Rury

Rury HDPE  i  PP dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być

składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu

rur należy przestrzegać następujących zasad:

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników.

Rury PE można składować w pakietach i zwojach.

Składowanie rur w zwojach należy przestrzegać następujących zasad:

-           jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez

kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach,

-           zwoje należy składować w pozycji poziomej.

Składowanie rur z PE luzem

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do

wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane odrębnie.

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim

działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 400 C.

Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności.

    - Studnie, pokrywy, włazy

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych elementów.

Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni

z dala od substancji działających  korodująco.

    - Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.

    - Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

3.	SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

3.2.Sprzęt do wykonania rozbudowy stacji wodociągowej i sieci  wodociągowej

Wykonawca przystępujący do wykonywania  rozbudowy stacji wodociągowej i sieci  wodociągowej  winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu :

- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM

- przyczepa dłużycowa do 4,5 T

- przyczepa dłużycowa do 10 T

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T

- samochód dostawczy do 0,9 T

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T

- samochód skrzyniowy do 5 T

- spawarka wirująca 300A

- wciągarka ręczna 3 do 5 T

- żuraw samochodowy do 4 T

- żuraw samochodowy do 10 T

- koparko-spycharka 0,15 m3

- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień,

- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi

- pompy do odwodnień powierzchniowych

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.

  - Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas

przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  należy przestrzegać

następujących wymagań:

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną

nie były dłuższe niż 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

  - Transport kruszywa

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

  - Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed zawilgoceniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.

5.2.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- ustalić miejsce placu budowy,

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je,

- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie

i ręcznie

5.3.	Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Przed wejściem na plac budowy  należy dokonać   inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.

Na trasie projektowanej sieci  wodociągowej  występują grunty kat. III – IV .

Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach  skarpowych. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,

wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. :

- do 110 mm – 0,60 m

- do 150 mm – 0,90 m

- do 200 mm – 1,00 m

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki :

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do istniejących rowów.

Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  j winna wynosić:

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od nie  podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopów

Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że rury  wodociągowe na niektórych odcinkach mogą być  posadowione poniżej zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest różna i waha  się od 0,50 m do 1,0 m zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów deszczowych poziom wody gruntowej może się  podnieść.. Przewidziano obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych.  Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić  koszt  zasilenia  w energię elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń.

5.4.	Przygotowanie podłoża

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PEHD i PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm.

5.5.	Roboty montażowe -  przewody  wodociągowe

    - Warunki ogólne

Przewody  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej.

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

    - Wytyczne układania i montażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PEHD i  PE :

- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,

- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,

- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu,

Łączenie rur  z PEHD wykonuje się za pomocą   techniki zgrzewania.

    - Studnia betonowa  - obudowa  wodomierza   Dn 1500 mm

Studzienka obudowy wodomierza   Dn 1500 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką  włazową o średnicy wewnętrznej 1500 cm.

Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty nastudziennej Dn 1600 mm z otworem Dn 600 mm i włazu typ Wałcz.

W studni należy zamontować  stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP

5.5.5	Studzienka pcw  wodomierzowa Dn 600 mm

Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką   wodomierzową  niewłazową o średnicy wewnętrznej 60cm.

.

Dane techniczne:

- studzienka nie włazowa,

- średnica wewnętrzna komina 60cm,

- średnica podłączenia rur wodociągowych  Dn 40

- regulacja wysokości studzienki: docięcie rury karbowanej co 10 cm,

- możliwość regulacji położenia zwięczenia studni,

- gwarantowana szczelność połączenia elementów studzienki: 0,50 bar,

- klasa obciążeń ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 – D-400,

Kinety produkowane są z polipropylenu.

Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670

Zwięczenie w postaci włazów z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem  Dn 600 mm wytrzymałość D-400

5.5.6. Montaż  studzienki  Dn 600

Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwę nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm.

Kinetę układamy na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączamy rury kanalizacyjne, ustawiamy dokładny kąt podłączenia. Górę kinety poziomujemy.

Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Zasypywanie warstwami obsypki, zagęszczanie.  Rurę karbowaną docinamy ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Zakładamy uszczelkę do rury karbowanej do najniżej  położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury.  Smarujemy kielich kinety środkiem poślizgowym i montujemy rurę karbowaną. Dokonujemy zasypanie wykopu warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki.

Zwięczenie studzienki należy wykonać z betonowym pierścieniem odciążającym

i teleskopowym adapterem do włazu.

5.5.7. Rozwiązanie projektowe podlączen kanalizacyjnych przy modernizacji SUW

Przykanaliki sanitarne są to odcinki kanalizacji łączące kanały główne z  instalacją  kanalizacyjną w budynkach.

Przyjęto następujące rozwiązania  budowy przykanalików sanitarnych:

1. Przykanalik budowany jest do budynku  który  posiada wewnętrzną instalację

kanalizacyjną i włączony  będzie  do niej.

Połączenie kanałów wykonane będzie w budynku lub na zewnątrz.

5.5.8.    Badanie szczelności  kanalizacji

Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).

Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.

Czas badania powinien wynosić 30 min.

Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.

Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego.

Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza:

-  0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,

-  0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

włazowymi,

-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych

Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej.

    - Badanie szczelności  przewodów  wodociągowych

Badanie szczelności wykonanego  wodociągu wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).

Przed zasypaniem przewodów należy poddać je próbie na ciśnienie 1,0 Mpa

Długość odcinków winna wynosić około 300mb.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym

sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla   ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

5.6.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.

Po wykonaniu opsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

5.7.Montażu rurociągów  ciśnieniowych

Ogólne warunki układania i montażu rur z HDPE  i  PE :

- Przewody z HDPE i PE można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C,

- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,

- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z HDPE  i PE nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,

- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów,

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur,

- Pod zasuwami  podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm,

- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich łuków,

- Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 200C R = 20xd,

100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd,

- Węzły na przewodzie  z rur PVC i  PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.

- Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

- Łączenie rur i kształtek z HDPE i  PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu.

-           Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego

rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.

Łączenie rur HDPE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE  np. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z króćcem z PE..

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym

sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla   ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń

    - Zgrzewanie doczołowe.

Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni łączonych elementów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia.

Przed rozpoczęciem zgrzewania zawsze należy zapoznać się z instrukcją zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być równe, czyste suche, w razie potrzeby osłonięte namiotem.

Prawidłowe wykonanie połączenia metodą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rury z PE giętkość na całej długości odcinka oraz wytrzymałość  połączeń  równą wytrzymałości rury.

Rury można zgrzewać w wykopie lub poza wykopem. W wykopie można tylko zgrzewać  odcinki wykonane na powierzchni i ułożone następnie w wykopie.

5.7.2.	Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w stalowej izolowanej rurze ochronnej.

Przewód wodociągowy należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3.	Wytyczne wykonania przewiertów

Skrzyżowania rurociągu wodociągowego   pod drogami o nawierzchni  utwardzonej   należy wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze.

Przewód wodociągowy  należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi ( manszetami)  zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyżowania     z drogami

Skrzyżowania wodociągu    z drogami o nawierzchni utwardzonej   wykonać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwiązanie  które  umożliwia  ominięcie  przeszkód terenowych i  wykonania przejść  np. pod drogą.

Do wykonania przecisku sterowanego należy używać rur o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury.

Lokalizacja, średnica i długość rur przeciskowych przedstawiona jest  na planach stacyjno -wysokościowych

5.7.7.	Wytyczne wykonania bloków oporowych.

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa.

Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej- do rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu tłocznego.

5.7.8.	Armatura odcinająca

Uzbrojenie rurociągu wodociągowego   stanowią zasuwy żeliwne PN 10  z klinem gumowanym do połączeń z rurami HDPE i PE, obudową i skrzynką żeliwną  do zasuw.

Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować:

- w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach)

- na odgałęzieniu  w innych miejscach wymaganych  przez  normy  lub warunki eksploatacji.

5.7.9   Wykonwastwo robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok.  Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu budynków  należy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi.

Przed wejściem na plac budowy sieci  wodociągowej  należy dokonać   inwentaryzacji istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.

Na trasie sieci  wodociągowej mogą występować nie zinwentaryzowane  sieci drenażowe,  kanały zbiorcze i sączki.  W przypadku uszkodzenia drenaży należy je odtworzyć.

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do budynków   i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną.

Wykopy szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występują miejsca gdzie należy wykonywać umocnienie ścian wykopów.  Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  jest na profilach podłużnych.  Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych.  Rury układać na podsypce piaskowej miąższości 10 cm.

Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys.

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach

i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe przy budynkach również  musza być odtworzone.

Razem z budowa sieci  głównej będą budowane przyłącza  domowe.

Przed rozpoczęciem budowy przyłączy  należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania budowy przyłącza  z właścicielem budynku. Przyłącz  domowy należy połączyć  z wewnętrzną instalacją  w budynku.  Sposób połączenia każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem  budynku.

Rurociągi wodociągowe  układać na głębokości 1,70 m.p.p.t.

Połączenie rurociągów  z hdpe i  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego.

Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite.

Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii . Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m.,

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 200 C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niż 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody .

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń.

Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim

z zagęszczeniem.

Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu.

Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu

z zagęszczeniem.

Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm.

Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie rurociąg wodociągowy -  (załączona  do  opracowania)

.

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić:

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od nie podpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zalecenia BHP.

Zabudowa obudów studni   na placu budowy powinna być prowadzona przy pomocy wyspecjalizowanej grupy pracowników, zaznajomionych z obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi robót ziemnych, budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.

W czasie prowadzenia robót należy zwracać szczególna uwagę na;

- właściwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopów,

- właściwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,

- właściwe wykonanie instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed   porażeniem prądem,

- właściwe działanie urządzeń dźwigowych,

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami    postronnymi,

- stosowanie właściwej odzieży ochronnej,

- właściwa organizacje zaplecza placu budowy.

Warunki BHP przy montażu pomp  głębinowych  i sterownicy są określone w załączonych Instrukcjach Obsługi tych urządzeń.

Zabudowa obudów studni :

- wykonać wykop szerokoprzestrzenny,

- ustawić   obudowę  na dnie wykopu  dokładnie  spoziomować i spionować,

- wykonać zasypkę dołu fundamentowego do poziomu kanału dopływowego  i  wykonać   przyłącze,

- wykonać zasypkę do poziomu rurociągu tłocznego i dokonać podłączenia,

- zasypkę należy zagęszczać warstwami do wskaźnika zagęszczenia min. 0,92.

Montaż pomp głębinowej  i  pionu  wznośnego.

Montaż pomp wykonać zgodnie z załączona Instrukcja Obsługi Pomp.

Montaż aparatury zasilająco - sterującej.

Montaż aparatury zasilająco - sterującej wykonać zgodnie z załączona  Dokumentacja  Fabryczną   sterownicy.

Czynności przed uruchomieniem

Przed montażem pomp  głębinowych   w studni  należy:

- sprawdzić czy wirniki pomp dają się obracać ręką,

- sprawdzić połączenie kabli zasilających i sterowniczych,

- sprawdzić   pionowość  i  prostoliniowość  prowadnic,

- usunąć ze studni przepompowni  wszystkie   narzędzia i zanieczyszczenia,

- sprawdzić rzędne ustawienia sygnalizatorów poziomu,

- sprawdzić przebieg i sposób podwieszenia kabli zasilających i sterowniczych

( podwieszenie powinno uniemożliwić uszkodzenie kabli przy  wpuszczaniu  pompy ),

po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy.

- wykonać wszystkie badania i pomiary zgodnie z załączona  Dokumentacją

5.8.5.1   Zasilenie energetyczne  odwiertów .

Odwierty    będą  zasilane  kablem doziemnym n.n.   z  szafy  sterowniczej z  budynku  SUW

Odwierty  zasilić  z instalacji trzyfazowej 400V z  szafy  sterowniczej  w budynku  SUW .

Kabel zasilający należy włączyć do rozdzielnicy  automatyki pompowni.

Szczegóły  techniczne   budowy   linii   kablowych

- kabel układać  w rurze osłonowej  Dn 50 mm z PCV  przy przejściu pod  drogami,

- kable układać w wykopie na głębokości 70 cm,

- kable  układać na 10 cm podsypce z piasku i przysypać warstwą piasku o tej samej grubości, a następnie przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego na który należy ułożyć folię winidurową koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm i przysypać resztą rodzimej ziemi, ubijając warstwami co 20 cm „na mokro”,

- kabel układać linią falistą z naddatkiem 1-3% długości wykopu,

- wykop należy kopać ręcznie,

- wprowadzenie kabli do obudowy  odwiertu   wykonać w rurze osłonowej,

- przed i po ułożeniu kabla przeprowadzić badania przewidziane normą.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.

  - Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :

- określić stan terenu,

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalić metody wykonania wykopów,

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

    - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmować :

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,

- obudowa wykopów,

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,

- zejścia do wykopów,

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,

- podłoża naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozją,

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym :

- badanie podłoża

- izolacji wodoszczelnej

- zabezpieczenia przed korozją

- sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany

- sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek

- sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń wentylacyjnych

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej opsypki przewodu,

- badanie wykonania bloków oporowych,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia   poszczególnych   warstw.

    - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-	odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż = 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć = 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

- dla pozostałych przewodów 5 cm.

-	różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie :

- dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm

- dla pozostałych przewodów = 2 cm.

-	dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekraczać:

- dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm

- dla pozostałych przewodów 2 cm.

-	stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7.	OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

- Zasuwy,hydranty ,przyłącza  -  szt  (sztuka)

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów

- przygotowanie podłoża

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie studzienek

- wykonanie rur ochronnych

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Odbiór techniczny częściowy robót

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad terenem na podporach,

- około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat technicznych,

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych,

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

  - Odbiór końcowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie budowy

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez uprawnionego geodetę,

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci  wodociagowej   obejmuje :

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek  wodomierzowych

- przeprowadzenie próby szczelności,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

### 9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.

- opłaty / dzierżawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty  te ponosi  wykonawca.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

1.	PN-B-10736:1999			Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.	PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział

i opis gruntów.

3.	PN-92/B-10735			Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

4.	PN-81/B-01700/02			Instalacje wewnętrzne wodociągowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody

z rur stalowych ocynkowanych..

5.	PN-B-06712				Kruszywa mineralne do betonu.

6.	PN-B-14501				Zaprawy budowlane zwykłe.

7.	PN-86/B-01811			Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000	       Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

9.   PN-EN 476:2001	         Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.  Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999            Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.     Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania   i   kanalizacji.

Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu

11. PN-92/B-10729                                  Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999                   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki     techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000	     Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

14.  PN-EN 1610: 2002                         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

15.  PN-EN 1671:2001                      Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania   i   kanalizacji.

17.	PN-74/B-24622			Roztwór asfaltowy do gruntowania.

18.	PN-57/B-24625			Lepik asfaltowy z wypełniaczami

stosowane na gorąco.

19.	PN-58/C-96177			Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany

na gorąco.

20.	BN-86/8971-08			Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kręgi żelbetowe i żelbetowe.

.

  - Inne dokumenty

    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

    - Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

    - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.

    - Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    - Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.

    - Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.

    - Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)

12.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20.  Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.