SPIS ZAWARTOŚCI

CZEŚĆ OPISOWA

Opis techniczny

1  Wstęp

2. Opis stanu istniejącego…………………………………………………………….......2

3. Opis projektowanych rozwiązań……………………………………………………...2

3.1. Wewnętrzna instalacja c.o………………………………………………………..2

3.2. Technologia kotłowni na paliwo stałe..……………………………………......4

4. Uwagi końcowe………………………………………………………………………….7

5. Literatura…………………………………………………………………………………..7

Załączniki:

- Informacja dotycząca BIOZ…………….….………………………………….……....8

- Uprawnienia projektanta wraz z zaświadczeniami o przynależności do                                           izby inżynierów ………………………………………………………………….………..9

| CZEŚĆ RYSUNKOWA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rys. | 1 | Rzut piwnicy – instalacja centralnego ogrzewania |  | skala 1:100 |  |
| rys. | 2 | Rzut parteru – kotłownia na paliwo stałe i instalacja centralnego ogrzewania |  | skala 1:100 |  |
| rys. | 3 | Schemat ideowy kotłowni na paliwo stałe |  | skala ---- |  |

# OPIS   TECHNICZNY

## 1.  Wstęp

### Dane ogólne

1)     Inwestor:  Gmina Chełmno

2)     Obiekt: Świetlica w Kałdusie

3)     Adres budowy: Kałdus, gm. Chełmno

### Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Plan sytuacyjny

- Inwentaryzacja budynku

- Opinia kominiarska

### Przedmiot i zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje budowę kotłowni na paliwo stałe oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Kałdusie.

Zakres  dokumentacji obejmuje:

- obliczenia cieplne przegród budowlanych (egz. archiwalny),

- obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku (egz. archiwalny)

- obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. (egz. archiwalny)

- dobór urządzeń w kotłowni

## 2.   Opis stanu istniejącego

W chwili obecnej źródłem ciepła na cele grzewcze budynku jest wyeksploatowany kocioł nadmuchowy który podlega całkowitemu demontażowI. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową                                       i kanalizacji sanitarnej.

## 3.   Opis projektowanych rozwiązań

W budynku projektuje się kotłownię na paliwo stałe oraz instalację grzewczą. Jako elementy grzejne użyte zostały grzejniki stalowe                                  z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Jako źródło ciepła na cele grzewcze zaprojektowano kocioł wodny na paliwo stałe (eko-groszek)                       z zasobnikiem paliwa i podajnikiem ślimakowym o mocy 35 kW.

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

### 3.1.1. Opis instalacji przewodowej

Instalację rozprowadzającą zaprojektowano wodną, pompowa, niskotemperaturową z rozdziałem dolnym - woda 70/50oC.                                                 Z kotłowni wyprowadzono przewody zasilające obieg c.o. Przewody rozdzielcze prowadzone będą w budynku po wierzchu ścian. Prowadzenie przewodów równolegle obok siebie na typowych podwieszeniach mocowanych do ścian i stropów. Przewody rozprowadzające układać ze spadkiem (minimum 3‰)w kierunku punktów odwodnienia - do kotłowni. Przewody wykonać z rur miedzianych. Połączenia przewodów poprzez lutowanie lutem miękkim lub kształtki zaciskowe. Odpowietrzenie - zgodnie                 z normą PN-91/B-02420 za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych z zaworem stopowym instalowanych na zakończeniu pionów wznośnych i odpowietrzników grzejnikowych. Przed odpowietrznikami montować zawory odcinające, kulowe. Wydłużenia będą kompensowane poprzez załamania na trasie i odsadzkami w sposób naturalny.

Rozstaw haków mocujących przewody nie może przekroczyć[m]:

| Dn [mm] | 10 | 15 | 18 | 22 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dla przewodów nieizolowanych | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Dla przewodów izolowanych | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |

Przewody grzewcze wewnątrz budynku należy prowadzić w odległości od innych instalacji nie mniejszej niż:

| Opis instalacji | Odległość [cm] | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wodociągi i kanalizacja | 15 |  |
| Przewody gazowe | 15 | Przewody gazowe montować poniżej. |
| Instalacje pionowe za wyjątkiem elektrycznych | 10 |  |
| Przewody telekomunikacyjne prowadzone równolegle | 20 |  |
| Nieuszczelnione puszki z instalacją elektryczna, instalacja elektryczna nieizolowana | 100 |  |
| Urządzenia elektryczne iskrzące (wyłączniki, gniazda, bezpieczniki itp.) | 60 |  |
| Instalacja elektryczna w rurkach ochronnych, instalacja teleelektryczna i instalacja sterownicza | 50 |  |

### Elementy grzejne

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym lub równoważne. Wielkości grzejników podano na rysunkach.

### Armatura i przewody

Armatura regulacyjna przygrzejnikowa

We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami z podłączeniem dolnym zastosowano wbudowane zawory termostatyczne proste współpracujące z głowicą termostatyczną. We wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych projektuje się głowice termostatyczne zabezpieczone przed manipulacją.

Armatura odcinająca

Zaprojektowano armaturę odcinającą, mufową PN 0,6 MPa.

Armatura odpowietrzająca

W najwyższych punktach instalacji c.o. zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym 3/8”, lub inne. Przed zaworami odpowietrzającym należy zamontować zawory kulowe, odcinające.

Przewody

Przewody wykonać z rur instalacyjnych miedzianych, łączonych przez lutowanie lutem miękkim lub za pomocą kształtek zaciskowych.

### Regulacja instalacji

Zaprojektowano z zastosowaniem:

- zaworów termostatycznych o regulowanej nastawie wstępnej,

Obliczenia hydrauliczne instalacji przeprowadzono programem Instal Therm.

### Izolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody miedziane prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane pozostawia się bez izolacji termicznej.

### Warunki wykonania i odbioru

Całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania                  i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje Sanitarne                           i przemysłowe” z 1988 roku,

## Próba instalacji i płukanie

Przed próbą szczelności instalacje należy starannie przepłukać z prędkością przepływu nie mniejszą niż 2m/s, aż do zupełnego usunięcia zanieczyszczeń i osadów. Doprowadzenie instalacji do wymaganego stopnia czystości potwierdza Inspektor Nadzoru, który dokonuje odbioru instalacji i podpisuje protokół odbioru. Po oczyszczeniu instalacji wykonać próbę wodną na zimno – na ciśnienie pp = pr + 0, 2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na gorąco.

3.2.Technologia kotłowni na paliwo stałe

### 3.2.1. Dane ogólne

Projektowana kotłownia wytwarzać będzie ciepło na cele grzewcze. Wewnętrzna instalacja c.o. zasilana będzie z projektowanej kotłowni na paliwo stałe. Budynek wyposażony będzie w instalację c.o. systemu wodnego, pompowego, otwartego, dwururowego z rozdziałem dolnym. Pomieszczenie kotłowni zlokalizowano w piwnicy budynku w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Kocioł będzie pracować na parametry obliczeniowe 70/55oC.                 W kotłowni zastosowano kocioł wodny na paliwo stałe (eko - groszek)                       z zasobnikiem paliwa i podajnikiem ślimakowym o mocy 35 kW. Kocioł należy umieścić na ławie fundamentowej wg wytycznych producenta.

Pomieszczenie kotłowni:

- powierzchnia 32,4m2

- wysokość 2,4m

- kubatura 77,8m3.

Kocioł posiada konstrukcję stalową, spawaną. Wykonany jest z blach grubości 5-8 mm zgodnie z normą PN-EN 303-5. Sprawność kotła wynosi 85%. Kocioł wyposażony jest w sterownik oraz dmuchawę, która dostarcza do komory spalania powietrze, co zapewnia pełną sterowność kotła. Elektroniczny układ sterowania odpowiada za utrzymanie zadanej temperatury na wylocie z kotła płynnie reagując na zmiany obciążenia.

Skład opału należy zapewnić na zewnątrz budynku w zadaszonym, oznaczonym miejscu w odległości min. 5m od kotłowni. Żużel i popiół składowany będzie w oznakowanym, stalowym kontenerze zlokalizowanym w pobliżu kotłowni.

1.4.1. Zabezpieczenie kotła i instalacji

Naczynie wzbiorcze

Zabezpieczeniem kotła i instalacji centralnego ogrzewania będzie naczynie wzbiorcze systemu otwartego typu B o pojemności 25 l, zamontowane pod sufitem w pomieszczeniu kuchni. Montaż min 0,3m od wierzchu najwyżej biegnącego przewodu c.o. lub elementu grzewczego do spodu naczynia.

Napełnianie i uzupełnianie zładu

Woda w instalacji centralnego ogrzewania musi spełniać wymagania określone w PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące wody.” Uzupełnianie zładu odbywać będzie się poprzez filtr siatkowy oraz filtr narurowy z wkładem zmiękczającym. Na przewodzie uzupełniającym Dn20 zamontować należy zawór zwrotny antyskażeniowy  Dn20.

Manometry, termometry

W charakterystycznych punktach kotłowni zaprojektowano termomanometry o zakresie pracy 0-0,6MPa i 0-100oC.

1.4.2. Odprowadzenie spalin .

Zaprojektowano czopuch kominowy z blachy stalowej spawanej              o gr. 3mm izolowany przekroju kołowym 200 mm. W murowanym przewodzie kominowym zainstalować wkład kwaso i żaroodporny o średnicy 180mm oraz drzwiczki rewizyjne na wysokości 0,3m powyżej posadzki kotłowni.

UWAGA !!! Przed podłączeniem kotła do wskazanego w opinii kominiarskiej kanału. Przewody dymowe i wentylacyjne przed oddaniem do użytkowania winny posiadać aktualne badania kominiarskie ich drożności skuteczności i szczelności.

1.4.3. Wentylacja kotłowni

Wywiew

Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w wentylację grawitacyjną wywiewną poprzez istniejący szacht kominowy 14x14cm murowany                             i zapewniającą niezbędną wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Nawiew

Aby zapewnić niezbędną ilość powierza do spalania paliwa oraz do wentylacji pomieszczenia kotłowni zaprojektowano kanał nawiewny typu „Z” o wym. 250 x 250 mm wykonany z blachy ocynkowanej zabezpieczony z dwóch stron kratką nawiewną typu N/I o tych samych wymiarach. Wlot powietrza z kanału nawiewnego należy umieścić na wysokości 0,3m od poziomu posadzki w kotłowni. Wlot i wylot z kanałów zabezpieczyć siatką stalową lub żaluzją. Przewody wentylacyjne przed oddaniem do użytkowania winny posiadać aktualne badania kominiarskie ich drożności. Przewody wentylacyjne przed oddaniem do użytkowania winny posiadać aktualne badania kominiarskie ich drożności.

1.4.4.  Przewody

Przewody grzewcze w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych przewodowych typu S, bez szwu, w/g normy PN-80/H-74200, czarnych. Łączenie przewodów za pomocą spawania. Do łączenia zaworów, pomp itp. stosować połączenia gwintowane lub kołnierzowe. Po stronie zimnej i ciepłej wody stosować rury stalowe ocynkowane łączone przez skręcanie. Wszystkie przewody w obrębie kotłowni prowadzić należy w odległości 10cm’’w świetle’’ dla umożliwienia montażu izolacji ciepłochronnej. Na izolacji należy umieścić strzałki informujące o kierunku przepływu i o rodzaju medium.

1.4.5.  Próby i płukanie

Po zamontowaniu rurociągów i instalacji w obrębie kotłowni 
i przepłukaniu wodą o prędkością min. 2 m/s, należy wykonać próby szczelności na zimno na ciśnienie 0,6MPa przy zamkniętych zaworach na rozdzielaczach c.o. i odciętym naczyniu wzbiorczym otwartym. Po pozytywnej próbie na zimno wykonać badanie szczelności na gorąco oraz ruch próbny na parametrach roboczych. Czas trwania ruchu próbnego 72h.

1.4.6.  Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie rur stalowych czarnych należy oczyścić mechanicznie do II klasy czystości, a następnie pomalować dwukrotnie farbą podkładową termoodporną, nawierzchniową do metalu. Rury izolować gotowymi izolacjami z pianek poliuretanowych.

1.4.7. Dezynfekcja

Instalacje zimnej wody użytkowej po przepłukaniu poddać chlorowaniu minimum 24-godzinnemu z użyciem dawki 20-30 mg czynnego chloru na 1 litr wody.

1.4.8. Zagadnienia p.poż.

Kotłownia jest obiektem zagrożonym pożarem. Pomieszczenie kotłowni wyposażyć w 1 gaśnicę proszkową GP-6Z i koc gaśniczy. Miejsce usytuowania sprzętu gaśniczego należy oznakować zgodnie 
z PN-92/N-01256/01. Wymaganiem jest, aby stropy i ściany wewnętrzne kotłowni posiadały odporność ogniową, co najmniej 60 min, a zamknięcia otworów w ścianach i stropach co najmniej 30 min.

1.4.9. Roboty budowlane

Wejście do pomieszczenia kotłowni odgrodzone musi być od pozostałej części budynku ścianką działową min. EI 60 i wyposażone w drzwi z zamkiem kulkowym o odporności ogniowej EI-30. Posadzkę w kotłowni należy wyprofilować ze spadkiem 3‰ w kierunku kratki ściekowej i studzienki schładzającej.                                     Należy wykonać studzienkę schładzającą przykrytą żeliwnym włazem D400 Ø 0,4m i wyposażyć w przenośną pompę pływakową.

1.4.10. Roboty elektryczne

Pomieszczenie kotłowni należy dostosować do obowiązujących przepisów                    w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych wg odrębnego opracowania (projekt branży elektrycznej).

4.     Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do wykonania robót inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę.

- Kanały wentylacyjne i spalinowe wykonać w oparciu o wskazania i wymogi opinii kominiarskiej.

- Zastosowane materiały, armatura i przybory gazowe muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobatę techniczną /atest/, certyfikat na znak bezpieczeństwa, urządzenia gazowe ponadto certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wykonawstwo robót powierzyć firmie posiadającej aktualne uprawnienia do wykonywania instalacji grzewczych.

- W czasie wykonawstwa robót montażowych, składowania materiałów, transportu oraz innych robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa podczas wykonawstwa od projektowanych rozwiązań wymagają zgody projektanta niniejszej dokumentacji.

- W trakcie wykonywania prac montażowych należy stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U.nr 47, poz.401).

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” z 1988 roku.

## 5.   Literatura

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.1268, Nr 129, poz.1439);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                                    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, (Dz.U. z 1999r. Nr 74, poz.836);

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – COBRTI INSTAL (Warszawa, sierpień 2001);

- PN -B -02431-1. Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe                   o gęstości względnej mniejszej niż 1 Wymagania.

- PN – EN ISO 6946 : 1999, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.”

    - PN – ISO 9836 : 1997, „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie                   i obliczanie wskaźników kubaturowych.”

    - PN – B – 02025 : 2001, „Obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.”

    - PN – B – 03406 : 1994, „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń              o kubaturze do 600 m3.”

    - PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

    - PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

    - PN-B-02421/2000   - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

Wymagania i badania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm. Dz.U.04.109.1156 +) – dział IV – wyposażenie techniczne budynków – rozdział 8 – instalacje elektryczne;

- PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;

- P SEP-E-0002 „Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych” z 2002r.;

- PN-EN 12464-1 Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach pomieszczeń;

- zastosowane materiały i urządzenia elektryczne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności;

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie                                     z obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej.

|  | Projektował/Sprawdził: |
| --- | --- |
|  | mgr inż. Sławomir Matuszak upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 |
| Październik 2013 | ......................................................................... |

| ### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ### PODCZAS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temat |  |  |
| BUDOWA KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE |  |  |
| I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |
| Obiekt |  |  |
| ŚWIETLICA |  |  |
| KAUDUS, GM. CHEŁMNO |  |  |
| Inwestor |  |  |
| GMINA CHEŁMNO |  |  |
| 86-200 CHEŁMNO, UL. DWORCOWA 1 |  |  |
| Branża |  |  |
| SANITARNA |  |  |
| Projektował |  |  |
| Imię i nazwisko | Data | Pieczęć, Podpis |
| mgr inż. Sławomir Matuszak | 15.10. 2013 r | mgr inż. Sławomir Matuszak upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 |
| X.2013 |  |  |

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

ŚWIETLICA , KAŁUDUS

2. Inwestor.

GMINA CHEŁMNO

86-200 CHEŁMNO, UL. DWORCOWA 1

3.   Projektant.

mgr inż. Sławomir Matuszak

upr. bud. nr KUP/0139/PWOS/05

4. Opis.

4.1 Zakres robót.

W ramach zadania planuje się następujący zakres robót:

Budowa kotłowni na paliwo stałe i instalacji c.o. w budynku świetlicy w Kałdusie.

4.2 Kolejność wykonywania robót.

- wykonywanie prac budowlanych,

- montaż urządzeń w kotłowni,

- montaż instalacji kominowej, wentylacyjnej,

- montaż instalacji c.o.,

- montaż urządzeń i armatury,

- próba szczelności instalacji c.o.

- zabezpieczenie antykorozyjne i ciepłochronne rur,

4.3 Wykaz istniejących obiektów.

Na działce, na której prowadzone będą roboty oprócz budynku świetlicy nie ma innych obiektów. Na sąsiednich działkach zlokalizowane są budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.

4.4 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce, na której prowadzone będą roboty oraz działkach przyległych nie ma obiektów mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

4.5 Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.

Podczas prac spawalniczych i montażowych istnieje możliwość poparzenia. W skrajnym przypadku, w wyniku poważnego zaniedbania może dojść do wybuchu butli z gazem. Podczas montażu instalacji   
 wentylacyjnej istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m.

4.6 Sposób prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót.

Podczas prowadzenia kolejnych etapów zadania konieczne jest przeprowadzenie odrębnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robót.

4.7 Środki bezpieczeństwa.

W celu uniknięcia zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia roboty prowadzić zgodnie z  wymaganiami zawartymi w:

- Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z późn. zm. - stosownie do prowadzonych robót,

- Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z późn. zm. - podczas transportu materiałów sposobem ręcznym,

- Dz. U. Nr 40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych,

- Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostałych robotach.

Materiały wykorzystywane podczas budowy składować w sposób nie utrudniający ewakuacji z terenu działki. Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robót. Należy przestrzegać instrukcji obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas prowadzenia robót.

|  | Projektował: |
| --- | --- |
|  | mgr inż. Sławomir Matuszak upr. bud. do projektowania i kierowania robotami. bud. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid.: KUP/0139/PWOS/05 |
| Październik 2013 | ......................................................................... |