## Zawartość opracowania:

- Opis techniczny

- Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

- Opis techniczny instalacji wodociągowej

- Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

- Opis techniczny instalacji wentylacji

- Część graficzna

S-1 Projekt zagospodarowania terenu

S-2 Profil zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej

S-3 Profil przyłącza wodociągowego

S-4 Instalacja kanalizacji sanitarnej– przyziemie

S-5 Instalacja wodociągowa – przyziemie

S-6 Instalacja centralnego ogrzewania – przyziemie

S-7 Instalacja wentylacji – przyziemie

C. Uprawnienia projektanta

A. Opis techniczny

- Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać należy z rur PCV (zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami) o średnicy 160mm prowadzonych ze spadkiem 1.5% układanych na głębokości 1,2-1,4m chroniącej przed przemarzaniem. Ścieki z budynku odprowadzane będą do projektowanego, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10m3.

- Charakterystyka instalacji wewnętrznej

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur PCV (zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami) o średnicy 50-160mm. Rury łączyć ze sobą na wcisk stosując uszczelki systemowe.

- Poziomy kanalizacyjne

Należy wykonać jeden główny poziom kanalizacyjny o średnicy 160mm z rur PCV (zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami) prowadzonych ze spadkiem 1.5 %.

- Piony kanalizacyjne

Należy wykonać trzy piony kanalizacyjne o średnicy 110mm z rur PCV (zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami). Piony wyprowadzić ponad połać dachową i zakończyć wywiewką. W dolnej części pionów zamontować rewizję-wyczystkę.

- Podejścia kanalizacyjne

Urządzenia sanitarne (WC, zlewozmywak, umywalka) należy połączyć z pionem kanalizacyjnymi lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy podejść wykonanych z PCV. Średnica przewodów zależna od rodzaju urządzenia sanitarnego (WC- 110mm, zlewozmywak, umywalka - 50mm). Szczegóły na rysunku S-4.

- Opis techniczny instalacji wodociągowej

  - Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe wykonać należy z rur PE-HD o średnicy 50mm, układanych na głębokości 1,6m chroniącej przed przemarzaniem. Włączenia do sieci wodociągowej o średnicy 110mm dokonać poprzez montaż nawiertki z zasuwą.

  - Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie zamontować należy:  2 zawory odcinające  (przed i za wodomierzem), wodomierz skrzydełkowy oraz zawór antyskażeniowy typu  EA po stronie instalacji.

  - Charakterystyka instalacji wewnętrznej.

Przewody do zasilania urządzeń wykonać należy z rur PE-HD lub PP-3 (zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami) o średnicy początkowej 25mm , zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury łączyć za pomocą złączek lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Przewody należy poprowadzić w podłodze lub w ścianie. Dla przewodów układanych w posadzce stosować należy połączenia przewodów posiadające atest do układania w posadzce.

Szczegóły odnośnie rozmieszczenia i średnic przewodów na rysunku S-5.

  - Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w zasobniku wbudowanym w moduł powietrznej pompy ciepła. Zalecana pojemność zasobnika wynosi 180litrów. Zasobnik zlokalizowany będzie w pomieszczeniu gospodarczym . Instalację wewnętrzną w budynku  wykonać należy z rur zaprasowywanych lub PP (zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami) o średnicy początkowej 25mm , zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Przewody prowadzić równolegle z przewodami zasilającymi urządzenia sanitarne w wodę zimną. W celu okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca się zwiększenie temperatury medium do 70˚C.

5.	Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa

Wewnętrzna instalacja przeciwpożarowa realizowana będzie z projektowanego 	hydrantu wewnętrznego DN25 o wydajności 1l/s, wyposażonego w wąż 	płaskoskładany o długości 25m. Przewód doprowadzający wodę do hydrantu, 	wykonać należy w całości z niepalnych rur stalowych. W celu ochrony instalacji przed 	zagniwaniem zaprojektowano cyrkulację wody p.poż. do najbliższej miski ustępowej.

Na instalacji zaprojektowano zawór przeciwpożarowy, który w momencie pożaru 	odcina część instalacji wodociągowej, która wykonana jest z tworzyw sztucznych.

- Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

- Zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło.

| Pomieszczenie nr 0.1 | 525 | W |
| --- | --- | --- |
| Pomieszczenie nr 0.2 | 228 | W |
| Pomieszczenie nr 0.3 | 5487 | W |
| Pomieszczenie nr 0.4 | 395 | W |
| Pomieszczenie nr 0.5 | 235 | W |
| Pomieszczenie nr 0.6 | 960 | W |
| Pomieszczenie nr 0.7 | 380 | W |
| Pomieszczenie nr 0.8 | 205 | W |
| Pomieszczenie nr 0.9 | 1205 | W |
| Łącznie | 9620 | W |

- Dobór urządzeń grzewczych

Wszystkie pomieszczenia ogrzewane będą przy pomocy ogrzewania podłogowego z rur zaprasowywanych 16mm lub równoważnych. Rozstaw rur w strefach brzegowych i łazienkach wyniesie 10cm. Rozstaw rur w pozostałych strefach wyniesie 15-20cm.

3. Charakterystyka instalacji c.o.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana będzie ze sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 11kW. Instalację wykonać należy zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta systemu.

Pompy ciepła wykorzystujące jako źródło ciepła powietrze  są urządzeniami składającymi się z modułu wewnętrznego i zewnętrznego. Urządzenie zewnętrzne umieszczane jest na zewnątrz domu i zawiera wentylator oraz  sprężarkę i parownik. Urządzenie wewnętrzne umieszczone jest w budynku i zawiera: szafę sterowniczą, podgrzewacz pomocniczy, zasobnik c.w.u. i pompę cyrkulacyjną. Części zewnętrzna i wewnętrzna pompy ciepła są ze sobą połączone systemem elastycznych rur o średnicy zgodnej z wytycznymi otrzymanymi od producenta systemu.

Całość instalacji wykonać należy w systemie pompowym z wykorzystywaniem rozdzielaczy c.o.  Zakładane parametry pracy instalacji 40/30˚.

Instalację rurową w budynku wykonać z rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych (zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami).

Przewody zasilające i powrotne doprowadzające czynnik grzewczy do urządzeń grzewczych układać należy w podłodze. Należy zastosować połączenia przewodów posiadające atest do układania w posadzce. Szczegóły na rysunku S-6.

- Opis techniczny instalacji wentylacji

- Zestawienie wymian powietrza w pomieszczeniach

Pomieszczenie nr 0.3	1wym/h=504m3/h

Pomieszczenie nr 0.4	50m3/h (Wc)

Pomieszczenie nr 0.5	1,5wym/h=14m3/h

Pomieszczenie nr 0.7	1,5wym/h=23m3/h

Pomieszczenie nr 0.8	50m3/h (Wc)

Pomieszczenie nr 0.9	1,5wym/h=58m3/h

2.	Charakterystyka instalacji wentylacji wywiewnej

Wentylacja wywiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana będzie poprzez zastosowanie wentylatorów wywiewnych o średnicy 10-15 cm i wydajności jednostkowej 100-280 m3/h (zgodnie z załącznikiem S-7).

3.	Charakterystyka instalacji wentylacji nawiewnej

Wentylacja nawiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana będzie w dwojaki sposób:

-przy dodatnich temperaturach powietrza zewnętrznego poprzez nawietrzaki podokienne o wydajności jednostkowej 30m3/h

-przy ujemnych temperaturach powietrza zewnętrznego poprzez nawietrzaki sufitowe, doprowadzające świeże powietrze z przestrzeni poddasza nieużytkowego. Dzięki temu powietrze świeże wpadające do pomieszczeń zostanie ogrzane.

4.	Podsumowanie

Ze względu na sporadyczne używanie obiektu świetlicy wiejskiej (w założeniu około 30-40 razy/rok), w obiekcie nie zaprojektowano wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, ponieważ tego typu instalacja  byłaby wariantem ekonomicznie nieuzasadnionym.

Podpis Projektanta:

B. Część graficzna

C. Uprawnienia projektanta