OPIS TECHNICZNY – BRANŻA ELEKRYCZNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

| Część opisowa: |  |
| --- | --- |
| - Opis techniczny |  |
| - Obliczenia techniczne |  |

| Część graficzna: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rys. nr 1 | Projekt zagospodarowania terenu – wlz i oświetlenie zewnętrzne | skala 1 : 500 |
| Rys. nr 2 | Instalacje elektryczne - rzut przyziemia | skala 1 : 75 |
| Rys. nr 3 | Instalacje elektryczne – schemat ideowy rozdzielnicy RG | skala - |
| Rys. nr 4 | Instalacje elektryczne – sterowania oświetleniem zewnętrznym | skala - |
| Rys. nr 5 | Instalacje elektryczne – widok rozdzielnicy RG | skala 1 : 5 |
| Rys. nr 6 | Instalacja odgromowa | skala 1 : 100 |

| Załączniki: |  |
| --- | --- |
| - Uprawnienia projektantów i przynależność do izby |  |
| - Warunki techniczne przyłączenia i uzgodnienie z ENERGA Operator |  |

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 56 obręb Klamry.

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej linii zasilającej, oświetlenia trenu i instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 56 w m. Klamry.

- Podstawa opracowania i zakres opracowania:

- zlecenie Inwestora;

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu nr P/15/028037 z dnia 23.06.2015r.;

- projekt branży budowlanej;

- projekt branży sanitarnej.

W zakresie niniejszego projektu mieszczą się:

- wewnętrzna linia zasilająca od złącza kablowego ZK+TL do rozdzielnicy RG;

- oświetlenie parkingu i chodnika przy budynku świetlicy;

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu;

- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V;

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;

- instalacja siłowa 230 i 400V;

- instalacja połączeń wyrównawczych;

- instalacja ochrony przeciwprzepięciowej;

- instalacja odgromowa.

- Zasilanie i pomiar energii elektrycznej:

Projektowana instalacja elektryczna budynku zasilana będzie wewnętrzną linią zasilającą YKY 5x25 mm2 ziemi od złącza ZK+TL i w rurze KR 75 p/t w budynku. Złącze oraz jego zasilanie linią kablową z sieci energetycznej nn nie jest tematem niniejszego opracowania.

- Wewnętrzna linia zasilająca:

Od złącza kablowo-pomiarowego ZK+TL zlokalizowanego w linii ogrodzenia działki w miejscu pokazanym na rys. nr 1 ułożyć do rozdzielnicy RG najpierw w ziemi,          a w budynku p/t w rurze KR 75, kabel YKY 5x25 mm2 o dł. 130 m. Kabel YKY 5x25 mm2 w ziemi układać po trasie wg rys. nr 1, a w budynku po trasie wg rys. nr 2. Projektowany kabel należy układać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kabel układać w rowie na głębokości 0,7 m falisto, na 10 cm podsypce z piasku wolnego od zanieczyszczeń. Po ułożeniu kabla zasypać go 10 cm warstwą piasku, następnie zasypać wykop warstwą ziemi rodzimej o grubości 25 cm i przykryć pasem folii koloru niebieskiego o grubości 0,5 mm, szerokości minimum 20 cm. Kabel w ziemi należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, które powinny zawierać symbol  i nr ewidencyjny linii, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabla do złącza kablowego oraz budynku należy pozostawić zapas o długości 1m. Zbliżenia oraz skrzyżowania z rurami wodnymi, kanalizacyjnymi, kablami elektroenergetycznymi nn, kablami telekomunikacyjnymi oraz z innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004.   W przypadku niemożności zachowania normowych odległości od istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego stosować rury ochronne DVK 75.

- Oświetlenie zewnętrzne:

Dla oświetlenia parkingu, dojścia do budynku i terenu przed budynkiem projektuje się zabudować słupy aluminiowe anodowane o wysokości 6m. Słupy montować     w miejscach pokazanych na rys. nr 1 na fundamentach prefabrykowanych. Przy słupach nr 5/1 i 11 wykonać uziom pionowy P1 o oporności R≤30Ω. Uziom połączyć bednarką Fe/ZN 25x4mm ze słupem oświetleniowym. Na słupach zamontować wysięgniki jedno i dwuramienne z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 28 i 55W.

Słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe z wyłącznikami instalacyjnymi             S 301 C2. Projektowany obwód oświetleniowy zasilić kablem YKY 3x4 mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy RG. Projektowany kabel należy układać na głębokości minimum 0,7 m i zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, które powinny zawierać symbol              i nr ewidencyjny linii, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzeniach kabli do słupów należy pozostawić zapasy o długości 0,5 m. Kabel przykryć folią niebieską zgodną z normą PN-EN 12613. Zbliżenia i skrzyżowania z ewentualnie istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. W przypadku braku możliwości zachowania normowych odległości od innych instalacji podziemnych kable chronić rurą DVR 50. Przejście pod drogą wjazdową wykonać w rurze DVR 50 metodą wykopu otwartego w trakcie trwania robót drogowych. Dla zasilania opraw oświetleniowych w projektowane słupy należy wciągnąć przewód YDY 3x2,5 mm2.

- Rozdzielnica RG:

Projektując ten element instalacji elektrycznej oparto się na katalogu obudów natynkowych. Rozdzielnicę RP zaprojektowano jako natynkową z drzwiczkami plastikowymi profilowanymi  w II klasie ochronności o stopniu ochrony IP43. Szczegółowe parametry wszystkich użytych aparatów elektrycznych zostały określone na rys. nr 3 ÷ 5 - schemacie ideowym oraz widoku projektowanej rozdzielnicy. W  rozdzielnicy przewidziano rezerwę na ewentualny dodatkowy montaż aparatów o module 18 mm. Niewykorzystane miejsca w rozdzielnicy przykryć zaślepkami. Jako wyłącznik główny pożarowy budynku zaprojektowano rozłącznik 63 A z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC/DC, zamontowany w rozdzielnicy RG. Przycisk zwierny                      w obudowie pożarowej koloru czerwonego służący do awaryjnego odłączenia instalacji elektrycznej budynku, montować przy drzwiach wejściowych do budynku.

- Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V:

Instalacje tę wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2 i 3x2,5 mm2 (przekrój 2,5 mm2 dotyczy obwodów gniazd wtyczkowych 230V). Instalację wykonać jako p/t. Przewody prowadzić po trasach wg rys. 2. W ubikacjach, pomieszczeniu gospodarczym i w kuchni instalację wykonać jako szczelną z osprzętem hermetycznym IP44 montowanym p/t. W pozostałych pomieszczeniach instalację wykonać ze stopniem ochrony IP20 również jako p/t. Łączniki montować na wysokości 1,15 m, gniazda wtyczkowe na wysokości 0,3 m od posadzki. W  kuchni, pomieszczeniu gospodarczym  i łazienkach gniazda montować na wysokości 1,40 m od posadzki. Instalacje wszystkich obwodów gniazd są chronione wyłącznikami różnicowoprądowymi. Obliczenia oświetlenia wykonano programem Dialux wersja 4.12. We wszystkich pomieszczeniach zastosowano oświetlenie energooszczędne LED. Przyjęto poziomy natężenia i równomierność oświetlenia zgodne z założeniami programowymi oraz PN-EN 12464-1.

- Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 230V:

W obiekcie projektuje się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED wyposażonego w akumulatory zapewniające świecenie w przypadku zaniku napięcia w sieci przez czas 1 h. Stosować oprawy z autotestem działające w układzie „na ciemno”. Instalację wykonać wg rys. nr 2.

- Instalacja siłowa 230 i 400V:

Instalację siłową dla zasilania kuchenki elektrycznej  i piekarnika w pomieszczeniu kuchni wykonać przewodem YDYp 5x2,5 mm2 p/t. Wypusty zakończyć na wysokości 1 m puszkami p/t lub gniazdami 3P+N+PE 16A izolacyjnymi o stopniu ochrony IP 44. Powyższe rozwiązanie należy uzgodnić z użytkownikiem w zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń. Instalację dla zasilania gniazda siłowego pompy ciepła w pomieszczeniu gospodarczym wykonać przewodem YDYp 5x2,5 mm2 p/t. Przewód ten zakończyć gniazdem 3P+N+PE 16A izolacyjnym o stopniu ochrony IP 44, montowanym na wysokości 1,05 m od poziomu posadzki. Dla zasilania urządzeń 230V w pomieszczeniu kuchennym projektuje się osobne obwody zasilające wykonane przewodem YDYp 3x2,5 mm2 instalowanym p/t. Obwody te zakończyć gniazdami P+N+PE 16A montowanymi na wysokości 1,4m od posadzki nad blatami roboczymi mebli kuchennych.

Instalacje siłowe należy prowadzić po trasach wg rys. nr 2.

- Szyna wyrównawcza i instalacja połączeń wyrównawczych miejscowych:

W budynku świetlicy przyłącze wody i kanalizacji zaprojektowano rur PE i PCV.            W związku  z tym nie projektuje się głównej szyny wyrównawczej w miejscu wprowadzenia do budynku instalacji sanitarnych. Do RG należy doprowadzić dodatkowe połączenie od otoku instalacji odgromowej linką LY 16 mm2 w/z i p/t dla wykonania dodatkowego uziemienia ograniczników przepięć.

###### Ochrona przeciwprzepięciowa:

Dla ochrony instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku przed przepięciami          w rozdzielnicy RG zastosowano dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową instalacji elektrycznej opartą na ograniczniku przepięć typu 1+2 (B+C).

  - Instalacja odgromowa:

Obliczeń klasy ochronności całości obiektu dokonano programem komputerowym GromExpert v. 1.1C i uzyskano IV poziom ochrony + ochronę przeciwprzepięciową. Oznacza to wymiar oczek siatki zwodów poziomych na dachu 20x20m oraz maksymalny odstęp przewodów odprowadzających 25 m. Jako zwód poziomy nieizolowany wykorzystuje się pokrycie dachu, które jest wykonane z blachodachówki. Jeżeli na dachu występują elementy izolowane wystające ponad dach, takie jak kominy wentylacyjne czy komin dymowy należy na nich wykonać instalację odgromową w postaci zwodów poziomych nieizolowanych z drutu DeFeZn Φ8 mm, które należy podłączyć do blaszanej połaci dachowej również drutem stalowym DeFeZn Φ8 mm poprzez nitowanie. Stosować drut półtwardy FeZn Ф 8 na przewody odprowadzające do złącz kontrolnych. Przewody odprowadzające prowadzić w rurach nierozprzestrzeniających płomieni bezhalogenowych RGHF 16 p/t. Złącza kontrolne montować na wysokości 1,6 m od poziomu gruntu w skrzynkach 30e p/t, od złącz do ziemi do otoku prowadzić bednarkę FeZn 25x4 p/t. Wykonać otok uziomowy z bednarki FeZn 25x4 ułożonej na głębokości 0,8 m w min. odległości 1,5 m od ścian budynku. Połączenia w ziemi wykonać jako spawane. Miejsca spawania zabezpieczyć antykorozyjnie. Na przejściach dla pieszych otok prowadzić w rurach SRS 75. Rezystancja uziomu z uwagi na projektowana ochronę przeciwprzepięciową musi wynosić R<10 Ω. Całość instalacji odgromowej budynku wykonać wg rys. nr 6.

- Ochrona od porażeń:

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S. Rozdział przewodu neutralno-ochronnego PEN na ochronny PE i neutralny           N następuje w złączu ZK+TL. Miejsce rozdziału powinno być uziemione.   Z uwagi na montaż ograniczników przepięć w rozdzielnicy RG przewidziano dodatkowe uziemienie szyny PE. Rezystancja dodatkowego uziemienia szyny PE w rozdzielnicy RG, ze względu na projektowaną ochronę przeciwprzepięciową powinna wynosić R<10 Ω. Przewód neutralny N, wiodący prąd, nie może pełnić funkcji przewodu ochronnego. Funkcję tę pełni przewód PE.

- Uwagi końcowe:

- całość robót wykonać zgodnie z projektem;

- instalację elektryczną zrealizować w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm. Dz.U.04.109.1156 +) – dział IV – wyposażenie techniczne budynków – rozdział 8 – instalacje elektryczne;

- projektowaną instalację elektryczną wykonać zgodnie z poszczególnymi arkuszami normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”;

- instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305;

- zastosowane materiały i urządzenia elektryczne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności;

- po realizacji robót wykonać pomiary rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości połączeń wyrównawczych, zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie;

- zwrócić szczególną uwagę na normatywne odległości od instalacji sanitarnych.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  i zasadami wiedzy technicznej.

Projektował:

październik 2015

OBLICZENIA TECHNICZNE

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 56 obręb Klamry.

- Bilans mocy zainstalowanej i szczytowej rozdzielnicy RG budynku:

| Lp. | Miejsce | Pi [kW] | kz | Ps [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica RG | 27,16 | 0,7 | 19,01 |

Prąd obliczeniowy dla złącza kablowego ZK+TL:

IB = 19,01×1031,73×400×0,93= 29,54 A

Zgodnie  warunkami przyłączenia w złączu  ZK+TL zainstalowany zostanie ogranicznik mocy o wartości prądowej 40A.

- Sprawdzenie projektowanego wlz-tu na warunki przetężeniowe i spadek napięcia oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonano programem OBL 2012.

- Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano programem Dialux wersja 4.12.

W tabeli zestawione zostały pomieszczenia oraz przyjęte poziomy natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy, które powinny zapewnić zamontowane oprawy oświetleniowe.

| Pomieszczenie | Natężenie oświetlenia (lx) |
| --- | --- |
| - Korytarz | 100 |
| - Sala | 300 |
| - Kuchnia | 500 |
| - Pom. gospodarcze | 150 |
| - WC | 200 |
| - WC | 200 |
| - Sala | 300 |

- Sprawdzenie przyjętego typu uziomu:

Zgodnie z PN-IEC 61024-1-1 zastosowano uziom typu B otokowy o średnim promieniu obszaru objętego uziomem r=10 m.

Z rys. nr 2 zawartego w PN-IEC 61024-1 wynika, że dla obliczonego programem GromExpert wymaganego poziomu ochrony IV oraz dla przyjętej rezystancji gruntu rzędu 300 Ωm, minimalna długość uziomu otokowego l1 wynosi 5m.

Ponieważ r>l1  -  zaprojektowany uziom otokowy jest wystarczający.

Obliczenie rezystancji uziomu:

R1 = 2x30084 = 7,14 Ω

Rdop < 10 Ω (z uwagi na ochronę przeciwprzepięciową)

R1 < Rdop

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW ROZDZIELNICY RG

| PRZEŁĄCZNIK 3 POŁ. 16 A | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| PASEK ZAŚLEPEK 24M | 2 |  |
| XL3 160 ROZDZ. IZOLACYJNA 5R | 1 |  |
| USZCZELKA IP43 | 1 |  |
| DRZWI PROFILOWANE TRANSP. WYS. 900 | 1 |  |
| WKŁADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR | 1 |  |
| WYŁ. S301 6000A B6 1P | 2 |  |
| WYŁ. S301 6000A B10 1P | 2 |  |
| WYŁ. S301 6000A C2 1P | 6 |  |
| WYŁ. S314 10000A C40 4P | 1 |  |
| WYZWALACZ PODNAP. 230V AC DX3 | 1 |  |
| ROZŁ. IZOL. FRX304 63A 4P | 1 |  |
| WYŁ. S302 6000A B16 2P | 11 |  |
| BLOK RÓŻN. 63A 30MA 2P AC | 11 |  |
| P314 C10 30MA 4P AC | 1 |  |
| P314 C16 30MA 4P AC | 1 |  |
| OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 12,5kA 4P | 1 |  |
| STYCZNIK SM425 25A 2NO 230V | 1 |  |
| WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY WZ301 | 1 |  |
| ROZŁ. BEZP. R 301 10 A 1P | 1 |  |
| ROZŁ. BEZP. R 303 16 A 3P | 1 |  |
| Projektował: |  |  |
| październik 2015 |  |  |

Załączniki: