SST – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Instalacje elektryczne wewnętrzne, oświetlenia zewnętrznego, instalacja odgromowa i linia kablowa zasilająca budynek świetlicy wiejskiej w m. Klamry. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej i uziemiającej

Kod CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

Kod CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych niskiego napięcia

Kod CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

1.	WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymogi dotyczące wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych, oświetlenia zewnętrznego, instalacji odgromowej i linii kablowej zasilającej budynek świetlicy wiejskiej na działce nr 56 w m. Klamry.

1.2.	Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych silnoprądowych - obejmują dokumentację projektową pt. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.”

1.4.	Określenia podstawowe

- Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych część D: roboty instalacyjne zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” ITB 2012 oraz  z obligatoryjnymi normami serii PN-IEC 60364 oraz PN-EN 62305:

- aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wymagania;

- certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że zapewniono zgodność                     z kryteriami technicznymi,  określonymi  na  podstawie  polskich  norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji;

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności – dokument wydany zgodnie 
z zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi;

- obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chronionych przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem;

- obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) – obwód, do którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

- obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

- prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej. Dla przewodów, wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała;

- oprzewodowanie – przewód, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- urządzenia elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie rozdział lub wykorzystanie energii elektrycznej;

- odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (np. światło, ciepło, energię mechaniczną itp.);

- ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona dostępnych części przewodzących 
w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych;

- ochrona przed dotykiem bezpośrednim – ochrona przed dotykiem części czynnych instalacji elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napięciem,

- napięcie znamionowe instalacji – znamionowe napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja została zbudowana;

- obudowa, osłona – element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami otoczenia  i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony;

- uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzący elektryczne połączenie z tym gruntem (ziemią);

- przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej części przewodzącej, obcej przewodzącej, głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu naturalnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

- przewód ochronno-neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający jednocześnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

- przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem;

- główna szyna uziemiająca – szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączenia do uziomu przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeżeli one występują;

- połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów;

- przewód odprowadzający sztuczny – zainstalowany przewód łączący zwód 
z przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym;

- rezystancja uziemienia – rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej;

- uziom pionowy (szpilkowy) – uziom zagłębiony swym największym wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi;

- uziom poziomy – uziom w postaci taśmy lub drutu ułożony poziomo w ziemi;

- uziom otokowy – uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu;

- zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych;

- zwód izolowany – zwód pionowy lub poziomy wysoki zainstalowany nad lub obok chronionego obiektu w sposób zapewniający wymagany odstęp zwodu od chronionego obiektu;

- zwód nieizolowany – zwód pionowy lub poziomy wysoki, poziomy podwyższony lub poziomy niski umieszczony na chronionym obiekcie;

- zwód naturalny – zwód utworzony przez górne elementy metalowe lub żelbetowe obiektu budowlanego zabudowane w innym celu niż przyjmowanie wyładowań atmosferycznych;

- ziemia odniesienia – dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, którego potencjał nie ulega zmianom pod wpływem prądu przepływającego przez dany uziom lub układ uziomów;

- zacisk probierczy – rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej.

- linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych,

- trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są linie kablowe;

- napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana;

- osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia kabli np. głowice kablowe;

- skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część  rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego lub naziemnego;

- osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego;

- zbliżenia - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linia kablową , urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

- 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

- Materiały

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej:

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm | kg | 91.43 |
| 2. | Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach | dm3 | 0.64 |
| 3. | Drzwiczki złącza kontrolnego | szt. | 4.00 |
| 4. | fundament prefabrykowany | szt. | 9.00 |
| 5. | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy | szt. | 13.26 |
| 6. | Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44 p/t | szt. | 15.30 |
| 7. | Gniazdo 3P+N+Z 16A | szt. | 3.06 |
| 8. | Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV / NYY-O/J, 3x4mm2 | m | 229.84 |
| 9. | Kable elektroenergetyczne YKY 0,6/1kV / NYY-O/J, 5x25mm2 | m | 133.12 |
| 10. | Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1 mm2 | m | 18.72 |
| 11. | kołki rozporowe plastykowe | szt. | 222.00 |
| 12. | Łącznik instalacyjny jednobiegunowy p/t | szt. | 9.18 |
| 13. | Łącznik instalacyjny świecznikowy p/t | szt. | 6.12 |
| 14. | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt. | 32.29 |
| 15. | Oprawa A - LED 600x600 PT (37.0 W) | szt. | 22.00 |
| 16. | Oprawa B - LED 595 GK 6400 840 PLX (37.0 W) | szt. | 7.00 |
| 17. | Oprawa C - LED PT IP44 (18.0 W) | szt. | 7.00 |
| 18. | Oprawa D - LED PT IP44 (24.0 W) | szt. | 1.00 |
| 19. | Oprawa E - LED 4900lm 840 (35.0 W) | szt. | 4.00 |
| 20. | Oprawa F - iTECH M2 (Oświetlenie awaryjne) | szt. | 9.00 |
| 21. | Oprawa G - iTECH C1 (Oświetlenie awaryjne) | szt. | 1.00 |
| 22. | Oprawa H - ONTEC S W1 (Oświetlenie awaryjne) | szt. | 1.00 |
| 23. | Oprawa I - ONTEC S E1 (Oświetlenie awaryjne) | szt. | 4.00 |
| 24. | Oprawa J - LED UP&DOWN 2x2,4W (kinkiet) | szt. | 6.00 |
| 25. | Oprawa oświetlenia zewnętrznego słupowa LED 28W | szt. | 5.00 |
| 26. | Oprawa oświetlenia zewnętrznego słupowa LED 55W | szt. | 7.00 |
| 27. | Osprzęt do uziomów prętowych - grot stalowy 17,2 mm | szt. | 2.00 |
| 28. | Piasek zwykły | m3 | 27.49 |
| 29. | Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm | kg | 10.40 |
| 30. | Przewód typu: LY 450/750V / H07V-R, 16 mm2 | m | 10.40 |
| 31. | Przewód typu: YDYp 450/750V, 5x2,5 mm2 | m | 32.24 |
| 32. | Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 | m | 56.16 |
| 33. | Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 | m | 474.24 |
| 34. | Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 | m | 426.40 |
| 35. | Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2 | m | 55.12 |
| 36. | Przewód YDYp-750V 2x1,5mm2 | m | 33.28 |
| 37. | Puszka p/t PK-60 pogłębiana | szt. | 43.86 |
| 38. | Rozdzielnica RG | szt. | 1.00 |
| 39. | Rura KR 75 | m | 15.60 |
| 40. | Rura ochronna DVR 50 | m | 20.80 |
| 41. | Rury elektroinstalacyjne nierozprzestrzeniające płomienia gładkie sztywne | m | 10.00 |
| 42. | Słup anodowany aluminiowy oświetleniowy 6 m | kpl. | 9.00 |
| 43. | słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm | szt. | 4.51 |
| 44. | Tabliczka bezpiecznikowa słupowa | szt. | 9.00 |
| 45. | taśma izolacyjna Denso | m2 | 0.06 |
| 46. | Taśma z folii polietyl. do znak. tras kablowych | m | 316.05 |
| 47. | Uziomy prętowe ze stali powlekanej Cu - 17,2 mm | m | 30.00 |
| 48. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 4.33 |
| 49. | Wyłącznik przeciwpożarowy prądu | szt. | 1.00 |
| 50. | Wyłącznik 0-1 w obudowie do załączania wentylatorów | szt. | 5.00 |
| 51. | wysięgnik aluminiowy dwuramienny WR-15/2 | szt. | 3.00 |
| 52. | wysięgnik aluminiowy jednoramienny WR-15/1 | szt. | 6.00 |
| 53. | zaprawa betonowa | t | 0.05 |
| 54. | Złącze kontrolne | szt. | 4.00 |
| 55. | Złącze rynnowe | szt. | 4,00 |

- Składowanie materiałów:

- Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

- Przewody izolowane przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

- Osprzęt elektryczny przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach najlepiej               w opakowaniach fabrycznych. Dostarczać go na budowę w fazie końcowej, aby uniknąć zbędnych uszkodzeń.

- Składowanie kabli :

- należy je składować na bębnach, dopuszcza się składanie krótkich odcinków w kręgach;

- bębny z kablami umieszczać na utwardzonym podłożu.

- Wszystkie zastosowane materiały, zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.

- 3. Sprzęt, maszyny i narzędzia

- Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom jakości 
i wytrzymałości. Powinien mieć ustalone parametry techniczne i być użytkowany zgodnie                   z wymogami producenta i przeznaczeniem. Maszyny należy uruchamiać dopiero po zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Dokonywać mogą tego tylko przeszkoleni operatorzy z odpowiednimi uprawnieniami. Należy je zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i ewentualnym uruchomieniem przez nie.

- W trakcie realizacji instalacji objętej niniejszą specyfikacja będzie stosowany niżej wymieniony sprzęt i narzędzia:

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik kołowy 37kW | m-g | 0.9912 |
| 2. | Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g | 0.4972 |
| 3. | Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny | m-g | 4.9500 |
| 4. | Przyczepa do przewożenia kabli 4t | m-g | 1.4884 |
| 5. | Samochód dostawczy 0.9 t | m-g | 13.6887 |
| 6. | Samochód samowyładowczy do 5t | m-g | 3.9280 |
| 7. | Samochód skrzyniowy do 5 t | m-g | 0.9376 |
| 8. | Spawarka transformatorowa do 500A | m-g | 63.2944 |
| 9. | Środek transportowy | m-g | 0.2565 |
| 10. | Wibromłot elektryczny 4,5 kW | m-g | 3.4200 |
| 11. | Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA | m-g | 3.4200 |
| 12. | Żuraw samochodowy 4 t | m-g | 1.6144 |

- 4.  Transport

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów (szczególnie kabli i innych elementów niezbędnych   do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych). W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie się przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i wyładowanie urządzeń należy prowadzić dźwigami o odpowiedniej nośności i dodatkowo asekurować je linami.

Transport kabli wykonywać zgodnie z instrukcjami fabrycznymi wytwórców przestrzegając zalecanego zakresu temperatur zewnętrznych.

5.  Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania                  z projektem, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca musi przedstawić głównemu inspektorowi nadzoru i inspektorowi branżowemu projekt organizacji i harmonogram realizacji robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana instalacja elektryczna.

5.1.  Roboty przygotowawcze

Trasy linii kablowych powinny być wytyczone geodezyjnie przez uprawnione osoby według projektu, należy zwrócić szczególną uwagę na zbliżenia i ewentualne kolizje z istniejącymi instalacjami podziemnymi innych użytkowników.

Trasa prowadzenia kabli powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla przyszłych konserwacji i remontów.

5.2.  Roboty instalacyjno-montażowe

Układanie przewodów w pobliżu innych czynnych instalacji elektrycznych, rurociągów należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich odległości, ze szczególną ostrożnością i po ewentualnym uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń i instalacji.

5.2.1.  Montaż wewnętrznej linii zasilającej.

Kabel zasilający budynek świetlicy należy układać na głębokości minimum 0,7 m. Kabel należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, które powinny zawierać symbol i nr ewidencyjny linii, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu do złącza kablowego i budynku należy pozostawić zapasy kabla długości 1 m. Kabel przykryć filią niebieską. Zbliżenia i skrzyżowania z drogami, oraz z innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywać zgodnie z N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami z właścicielami                        i użytkownikami poszczególnych instalacji podziemnych.

5.2.2.	Roboty ziemne – oświetlenie zewnętrzne

Podczas montażu i stawiania słupów w pobliżu urządzeń pod napięciem należy spowodować wyłączenie tych urządzeń. W przypadku niemożliwości ich wyłączenia można pracę wykonywać, lecz należy zachować odległość rzutu poziomego tych urządzeń, odległość najbliższego punktu ruchomego obejmującego stosowany sprzęt wynoszącą, co najmniej 0,5 m od słupów oświetleniowych nn i 1,5 m od słupów linii napowietrznej SN. Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych powinny być wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu. Przy osadzaniu fundamentów w gruncie ziemię należy ubijać warstwami. Wskazany jest taki sposób osadzania słupów, aby jak najmniej naruszać naturalną strukturę gruntu. W słupach na końcu linii wykonać uziemienie żyły PEN podłączając do uziomu pionowego P1. Wszelkie połączenia w ziemi zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed zasypaniem uziomów sprawdzić ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową.               W trakcie zasypywania wykopów stosować zagęszczanie warstwowe, sprawdzając jednocześnie stopień zagęszczenia gruntu.

5.2.3.	Montaż słupów

Przed ustawieniem słupów oświetleniowych należy sprawdzić ciągłość połączeń przewodów zasilających oprawę oświetleniową. W słupach należy zamontować tabliczki słupowe zabezpieczeniowe i zamknąć wnękę przed montażem słupa specjalnym kluczem. Dolna krawędź tabliczki usytuowana powinna być nie mniej niż 0,5 m od poziomu gruntu.

5.2.4.	Montaż opraw oświetleniowych

Przed zamocowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Oprawy na słupach montować po ich ustawieniu. Oprawy montować w sposób trwały, uniemożliwiający obrót oprawy wokół osi słupa na skutek działania siły wiatru. Projektowane oprawy są wykonane w II klasie ochronności. Ostateczne regulacje kąta nacelowania opraw i końcowe ustawienia optyki opraw należy zrealizować podczas pomiarów końcowych natężenia oświetlenia, luminancji i ich równomierności.

5.2.5.	Montaż kabli zasilających oświetleniowych.

Kable oświetleniowe należy układać na głębokości minimum 0,7 m. Kable należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, które powinny zawierać symbol i nr ewidencyjny linii, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, oznakowanie kabla wg normy. Przy wprowadzaniu kabli do słupów należy pozostawić zapasy kabli długości 1 m. Kable przykryć filią niebieską. Zbliżenia                        i skrzyżowania z drogami, oraz z innymi elementami uzbrojenia podziemnego wykonywać zgodnie z N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami z właścicielami i użytkownikami poszczególnych instalacji podziemnych.

5.2.6.	Montaż urządzeń zabezpieczających

Zabezpieczenia opraw będą umieszczone we wnękach słupów oświetleniowych. Zabezpieczenia zrealizowane za pomocą wyłączników instalacyjnych typu C montowanych na tabliczkach słupowych, które zawierają również zaciski pozwalające podłączyć kable dopływowe i odpływowe, przewody do opraw oraz zaciski ochronne.

5.2.7.	Montaż wlz i przewodów odbiorczych

Trasowanie wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewnienie bezkolizyjności            z innymi instalacjami. Bruzdy dostosować do średnicy rur lub przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Zabrania się wykonywania bruzd i przekuć w elementach konstrukcyjnych budynku i ewentualnych wycinań istniejących zbrojeń i żeber stropów. Przebicia przez stropy i ściany wykonywać po konsultacji z inspektorem nadzoru i w taki sposób, aby rury i przewody można było prowadzić łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 10-krotna średnica rury lub przewodu. Instalacje wtynkowe wykonać przewodami kabelkowymi. Przewody wprowadzane do rozdzielnic, urządzeń odbiorczych             i puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączenia. Przewody neutralne i ochronne powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Ważną sprawą jest też staranne wykonanie połączeń skręcanych tj. dokręcenia zacisków śrubowych z odpowiednią siłą               a także odizolowanie żył w taki sposób aby odizolowany odcinek mieścił się całkowicie                w zacisku. Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Przewody mocować za pomocą klejenia lub opaskami (nie za pomocą gwoździ). Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia, pozostałe przewody prowadzić obok puszek. Przed tynkowaniem luźne końce przewodów zwinąć i włożyć do puszek. Puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed tynkiem. Rury na tynku mocować uchwytami stalowymi ocynkowanymi lub w inny sposób zabezpieczonymi przed korozją. Stosować typowe uchwyty firm produkujących systemy mocowań. Zabrania się układania przewodów (kabli) bezpośrednio w betonie w warstwie wyrównawczej posadzki. Koniecznie należy stosować osłony  z rur. Przy przejściach przez ściany i stropy stosować przepusty z rur, które po ułożeniu kabli i przewodów należy uszczelnić.

5.2.8.	Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego.

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy osprzętu elektrycznego montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować                 w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych                             2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.

5.2.9.	Montaż rozdzielnicy.

Montaż rozdzielnicy należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta tych urządzeń. Instrukcje te powinny zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejność wykonywania robót, a mianowicie:

- ustawienie i zamontowanie rozdzielnicy na ścianie;

- wykonanie instalacji przeciwporażeniowych;

- wykonanie uziomów ;

- podłączenie do rozdzielnic kabli zasilających, wlz-tu i przewodów odbiorczych;

- roboty wykończeniowe.

Należy zwrócić uwagę na ułożenie kabli i przewodów, tak, aby były ułożone w odpowiednim porządku, powiązkowane i oznakowane. Ważną sprawą jest też staranne wykonanie połączeń skręcanych tj. dokręcenia zacisków śrubowych z odpowiednią siłą a także odizolowanie żył w taki sposób, aby odizolowany odcinek mieścił się całkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawierać ich schematy a przewody i kable powinny być właściwie oznakowane i opisane.

    - Montaż instalacji odgromowej

Druty przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wstępnie naprężone lub wyprostowane poprzez zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. Zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich uchwytów. Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnię dachu, należy wyposażyć w zwody niskie, połączone ze zwodem poziomym - powierzchnią dachu. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 średnic drutu). Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania. Łączenie zwodów powinno być wykonane za pomocą złącz rozbieralnych. Przewody odprowadzające i uziemiające układać w bruzdach p/t. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako śrubowe. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać za pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a uziemiającym. Stosować znormalizowane zaciski probiercze. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod otok uziomowy, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności terenu z danymi w dokumentacji projektowej i oceny warunków gruntowych. Szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,3 m przy głębokości 0,8 m.

5.2.11.  Montaż instalacji ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej

Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 
w układzie sieci TN-C-S, polega na połączeniu części dostępnych przewodzących z uziemionym przewodem ochronnym PE, powodującym odłączenie zasilania w warunkach zakłóceniowych. Połączenia te należy wykonać przewodem miedzianym minimum 2,5 (4,0) mm2. Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają:

- konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic;

- zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych;

- zaciski ochronne w urządzeniach odbiorczych;

Przewody ochronne należy podłączać do zacisków specjalnie do tego przeznaczonych. Przewody uziemiające i uziom należy zabezpieczyć przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Uziom należy wykonać z prętów i taśm ocynkowanych.

Zwraca się szczególną uwagę na staranność wykonania połączeń ochronnych wyrównawczych głównych i miejscowych oraz późniejsze sprawdzenie ich ciągłości i sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na drodze pomiarów.

Ochronę przeciwprzepięciową i przeciwporażeniową wykonać zgodnie z normami PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-443, PN-IEC 60364-5-54, PN-IEC 60364-7-71, PN-IEC 60364-4-443.

6.  Kontrola jakości robót

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się oględzin częściowych                         i końcowych polegających na kontroli:

- zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem i stanem faktycznym;

- zgodność połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej;

- stan rur instalacyjnych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej zastosowanych materiałów;

- sprawdzeniu ciągłości wszystkich przewodów występujących w danej instalacji;

- poprawności wykonania i zabezpieczenia poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu;

- poprawności wykonania montażu osprzętu instalacyjnego, urządzeń 
i odbiorników energii elektrycznej;

- pomiarach rezystancji izolacji.

Po zakończeniu robót należy wykonać czynności:

- sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu,

- sprawdzenie ciągłości żył i przewodów oraz zgodności faz;

- sprawdzenie poprawności wykonania ochrony przed dotykiem pośrednim;

- sprawdzenie pracy urządzeń napięciem;

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- pomiary rezystancji uziomów dodatkowych przewodu PEN;

- pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów;

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań specyfikacji, norm i przepisów zostaną odrzucone. Jeżeli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca musi je wymienić na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji oraz ustalić zakres i wielkość potrącenia za obniżoną jakość.

7.  Obmiar robót

Obmiaru robót należy dokonywać z natury w oparciu o dokumentację projektową              i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru i Inwestora.

Jednostką obmiarową dla wlz-tów i pozostałych linii zasilających i odbiorczych m. (metr) dla danego przekroju, dla opraw oświetleniowych kpl. (komplet ze źródłem światła) dla danego rodzaju opraw, dla osprzętu kpl. (komplet) dla danego rodzaju osprzętu, dla rozdzielnic kpl. (komplet) dla danego rodzaju rozdzielnicy.

8.  Odbiór robót

8.1.  Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mającego wpływ na wykonywanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegają:

- przygotowanie podłoża pod montaż kabli i przewodów, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu;

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej.

8.2.  Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badania pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu robót.

- Podczas odbioru częściowego należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem.

8.3.  Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi obiektu.

Zakres badań obejmuje:

- pomiary rezystancji izolacji;

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

- pomiary rezystancji uziomów roboczych i ochronnych;

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność robót z umową, dokumentacją, warunkami technicznymi, normami i przepisami;

- sprawdzić udokumentowanie jakości robót z odpowiednimi protokółami prób i badań montażowych (w tym protokóły zagęszczeń gruntu);

- dokonać oględzin nowozabudowanych urządzeń odbiorczych;

- ustalić warunki przekazania instalacji do eksploatacji i załączenia napięcia;

- dokonać próbnego załączenia pod napięcie;

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.

9.  Podstawa rozliczenia robót:

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być wykonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowych odbiorze lub etapami określonymi       w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawa rozliczenia oraz płatności wykonanego oraz odebranego zakresu robót stanowi wartość robót obliczona na podstawie (w zależności od zapisów umownych):

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego;

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu;

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeżeli taka konieczność występuje);

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych czasie wykonywania robót;

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót;

- usunięcie gruzu, śmieci, pozostałości, resztek i odpadów użytych materiałów;

- likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót według cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

Podstawą płatność stanowi:

- m. (metr) dla kabla, oprzewodowania instalacji odbiorczych i zasilających, instalacji odgromowej;

- kpl. (komplet) dla danego rodzaju opraw i osprzętu;

10.  Dokumenty odniesienia

10.1.  Normy

| PN-HD 603 S1:2006 | Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV; |
| --- | --- |
| PN-HD 21.15 S1:2006 | Przewody o izolacji termoplastycznej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750V/j; |
| PN-EN 60446 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi; |
| PN-EN 60529 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP); |
| PN-E-93208 | Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne; |
| PN-EN 60998-1 | Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego; |
| PN-IEC 61239 | Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa; |
| PN-IEC 439-1+AC | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu; |
| PN-IEC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia. Obciążalność długotrwała przewodów. |
| PN-IEC 60364-4-41 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa; |
| PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi; |
| PN-IEC 60364-4-442: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia; |
| PN-IEC 60364-4-444: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych; |
| PN-IEC 60364-4-47 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; |
| PN-IEC 60364-4-473 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym; |
| PN-IEC 60364-5-54 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne; |
| PN-IEC 60364-6-61 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze; |
| PN-E-04700 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych; |
| PN-91/E-05010 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych; |
| PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. |

  - Inne dokumenty

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami;

- Ustawa „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami;

- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 grudnia 2003r. (Dz.U.03.229.2275);

- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. z późniejszymi zmianami;

- Ustawa wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.04.92.881);

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002r. z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm. Dz.U.04.109.1156 +) – dział IV – wyposażenie techniczne budynków – rozdział 8 – instalacje elektryczne

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.06.80.563);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.04.249.2497);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej – Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2004r.